## Параметры для записи
№ п/п | Имя параметра | Пояснение | Тип данных | Адрес dec | Адрес hex | Мин. значение | Макс. значение | Значение для записи | Описание (см. руководство) | Команда Modbus
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВЫХОДОВ И АВТОСБРОС АВАРИЙ
1 | СБРОС АВАРИИ 1-ГО КОНТУРА | Автовозврат в 0 после записи 1 | bool | 256 | 0х100 | 0 | 1 | 0 |  | 5
2 | СБРОС АВАРИИ 2-ГО КОНТУРА | Автовозврат в 0 после записи 1 | bool | 257 | 0х101 | 0 | 1 | 0 |  | 5
3 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO1 | Авт -0, Руч -1 | bool | 258 | 0х102 | 0 | 1 | 0 |  | 5
4 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO1 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 259 | 0х103 | 0 | 1 | 0 |  | 5
5 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO2 | Авт -0, Руч -1 | bool | 260 | 0х104 | 0 | 1 | 0 |  | 5
6 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO2 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 261 | 0х105 | 0 | 1 | 0 |  | 5
7 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO3 | Авт -0, Руч -1 | bool | 262 | 0х106 | 0 | 1 | 0 |  | 5
8 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO3 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 263 | 0х107 | 0 | 1 | 0 |  | 5
9 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO4 | Авт -0, Руч -1 | bool | 264 | 0х108 | 0 | 1 | 0 |  | 5
10 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO4 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 265 | 0х109 | 0 | 1 | 0 |  | 5
11 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO5 | Авт -0, Руч -1 | bool | 266 | 0х10A | 0 | 1 | 0 |  | 5
12 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO5 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 267 | 0х10B | 0 | 1 | 0 |  | 5
13 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO6 | Авт -0, Руч -1 | bool | 268 | 0х10C | 0 | 1 | 0 |  | 5
14 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO6 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 269 | 0х10D | 0 | 1 | 0 |  | 5
15 | РЕЖИМ РАБОТЫ AO1 | Авт -0, Руч -1 | bool | 270 | 0х10E | 0 | 1 | 0 |  | 5
16 | РЕЖИМ РАБОТЫ AO2 | Авт -0, Руч -1 | bool | 271 | 0х10F | 0 | 1 | 0 |  | 5
17 | РЕЖИМ РАБОТЫ AO3 | Авт -0, Руч -1 | bool | 272 | 0х110 | 0 | 1 | 0 |  | 5
18 | РЕЖИМ РАБОТЫ AO4 | Авт -0, Руч -1 | bool | 273 | 0х111 | 0 | 1 | 0 |  | 5
19 | РЕЖИМ РАБОТЫ AO5 | Авт -0, Руч -1 | bool | 274 | 0х112 | 0 | 1 | 0 |  | 5
20 | ВКЛЮЧЕНИЕ ШИМ АО1 | (1-ВКЛЮЧЕН) | bool | 275 | 0х113 | 0 | 1 | 0 |  | 5
21 | ВКЛЮЧЕНИЕ ШИМ АО3 | (1-ВКЛЮЧЕН) | bool | 276 | 0х114 | 0 | 1 | 0 |  | 5
22 | АВТОСБРОС АВАРИЙ 1-ГО КОНТУРА ВКЛЮЧИТЬ |  | bool | 285 | 0х11D | 0 | 1 | 0 |  | 5
23 | АВТОСБРОС АВАРИЙ 2-ГО КОНТУРА ВКЛЮЧИТЬ |  | bool | 286 | 0х11E | 0 | 1 | 0 |  | 5
24 | СБРОС СИСТЕМНЫХ ОШИБОК | Автовозврат в 0 после записи 1 | bool | 287 | 0х11F | 0 | 1 | 0 |  | 5
25 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO7 | Авт -0, Руч -1 | bool | 291 | 0х123 | 0 | 1 | 0 |  | 5
26 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO7 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 292 | 0х124 | 0 | 1 | 0 |  | 5
27 | РЕЖИМ РАБОТЫ AO6 | Авт -0, Руч -1 | bool | 293 | 0х125 | 0 | 1 | 0 |  | 5
28 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO8 | Авт -0, Руч -1 | bool | 294 | 0х126 | 0 | 1 | 0 |  | 5
29 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO8 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 295 | 0х127 | 0 | 1 | 0 |  | 5
ПАРАМЕТРЫ КОНТУРА 1
30 | РЕЖИМ РАБОТЫ КОНТУРА 1 | 0-ВЫКЛ. 1- ВКЛ. 2- АВТО (В РЕЖИМЕ «ЗИМА») | int 16 | 768 | 0х300 | 0 | 2 | 0 |  | 6
31 | УСТАВКА Т ПОДАЧИ ГВС |  | int 16 | 769 | 0х301 | 20 | 100 | 55 |  | 6
32 | ЗОНА ХР НАГРЕВАТЕЛЯ 1-ГО КОНТУРА |  | int 16 | 770 | 0х302 | 2 | 200 | 40 |  | 6
33 | ВРЕМЯ Ти НАГРЕВАТЕЛЯ 1-ГО КОНТУРА |  | int 16 | 771 | 0х303 | 20 | 999 | 180 |  | 6
34 | ВРЕМЯ Тд НАГРЕВАТЕЛЯ 1-ГО КОНТУРА | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 772 | 0х304 | 0 | 20 | 0 |  | 6
35 | ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ К1 ПРИ -40 °C (ГРАФИК) |  | int 16 | 773 | 0х305 | 0 | 140 | 90 |  | 6
36 | ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ К1 ПРИ -30 °C (ГРАФИК) |  | int 16 | 774 | 0х306 | 0 | 140 | 80 |  | 6
37 | ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ К1 ПРИ -20 °C (ГРАФИК) |  | int 16 | 775 | 0х307 | 0 | 140 | 70 |  | 6
38 | ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ К1 ПРИ -10 °C (ГРАФИК) |  | int 16 | 776 | 0х308 | 0 | 140 | 60 |  | 6
39 | ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ К1 ПРИ 0 °C (ГРАФИК) |  | int 16 | 777 | 0х309 | 0 | 140 | 50 |  | 6
40 | ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ К1 ПРИ +10 °C (ГРАФИК) |  | int 16 | 778 | 0х30A | 0 | 140 | 40 |  | 6
41 | ТЕМПЕРАТУРА ОБРАТКИ К1 ПРИ -40 °C (ГРАФИК) |  | int 16 | 779 | 0х30B | 0 | 140 | 70 |  | 6
42 | ТЕМПЕРАТУРА ОБРАТКИ К1 ПРИ 0 °C (ГРАФИК) |  | int 16 | 780 | 0х30C | 0 | 140 | 40 |  | 6
43 | ТЕМПЕРАТУРА НОЧНОЙ КОРРЕКЦИИ К1 |  | int 16 | 781 | 0х30D | -30 | 30 | -10 |  | 6
44 | КОРРЕКЦИЯ ПОДАЧИ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ОБРАТКИ НА 10 °C К1 |  | int 16 | 782 | 0х30E | -30 | 30 | -10 |  | 6
45 | КОРРЕКЦИЯ ПОДАЧИ ПРИ ПОНИЖЕНИИ ОБРАТКИ НА 10 °C К1 |  | int 16 | 783 | 0х30F | -30 | 30 | 0 |  | 6
46 | Т ПОДАЧИ МАКСИМАЛЬНАЯ (АВАРИЙНАЯ) К1 |  | int 16 | 784 | 0х310 | 0 | 140 | 140 |  | 6
47 | Т ОБРАТКИ МИНИМАЛЬНАЯ (АВАРИЙНАЯ) К1 |  | int 16 | 785 | 0х311 | -40 | 100 | 20 |  | 6
48 | ВЫБОР НАСОСА 1-ГО КОНТУРА | 0 - АВТО (2 НАСОСА) 1 - 1-Й НАСОС 2 - 2-Й НАСОС | int 16 | 786 | 0х312 | 0 | 2 | 0 |  | 6
49 | ЗОНА ХР НАСОСА 1-ГО КОНТУРА |  | int 16 | 787 | 0х313 | 30 | 1000 | 100 |  | 6
50 | ВРЕМЯ Ти НАСОСА 1-ГО КОНТУРА |  | int 16 | 788 | 0х314 | 5 | 1000 | 30 |  | 6
51 | ВРЕМЯ Тд НАСОСА 1-ГО КОНТУРА | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 789 | 0х315 | 0 | 10 | 0 |  | 6
52 | УСТАВКА ДАВЛЕНИЯ (ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ) НА НАСОСЕ 1-ГО КОНТУРА (ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПО ДАВЛЕНИЮ ИЛИ ПЕРЕПАДУ ДАВЛЕНИЯ), кПа |  | int 16 | 790 | 0х316 | 25 | 1600 | 100 |  | 6
53 | ВРЕМЯ РАБОТЫ НАСОСА В РЕЖИМЕ «АВТО» К1 (0- РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ПО ВРЕМЕНИ ВЫКЛЮЧЕНО), ч |  | int 16 | 791 | 0х317 | 0 | 72 | 24 | Н25 | 6
54 | УСТАВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ НАСОСА 1-ГО КОНТУРА (ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПО ЧАСТОТЕ) , % |  | int 16 | 792 | 0х318 | 20 | 100 | 100 | Н26 | 6
55 | МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОБРАТНОЙ ВОДЫ 1-ГО КОНТУРА (ПЕРЕД НАСОСОМ), АВАРИЙНОЕ, кПа |  | int 16 | 793 | 0х319 | 15 | 1000 | 15 | Н401 | 6
56 | РЕЖИМ РАБОТЫ ПОДПИТКИ 1-ГО КОНТУРА | 0 - ВЫКЛ. 1 - РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 2 - АВТО | int 16 | 794 | 0х31A | 0 | 2 | 2 | Н402 | 6
57 | УСТАВКА ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ОБРАТКИ ДЛЯ ПОДПИТКИ 1-ГО КОНТУРА, кПа |  | int 16 | 795 | 0х31B | 50 | 1000 | 150 | Н403 | 6
58 | КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПОДПИТКИ (ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОДПИТКИ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ) 1-ГО КОНТУРА, сек |  | int 16 | 796 | 0х31C | 20 | 300 | 60 | Н404 | 6
59 | ВРЕМЯ - ЧАС ВКЛЮЧЕНИЯ КОРРЕКЦИИ 1-ГО КОНТУРА ПО ТАЙМЕРУ |  | int 16 | 797 | 0х31D | 0 | 24 | 8 | Н405 | 6
60 | ВРЕМЯ - МИНУТА ВКЛЮЧЕНИЯ КОРРЕКЦИИ 1-ГО КОНТУРА ПО ТАЙМЕРУ |  | int 16 | 798 | 0х31E | 0 | 59 | 0 | Н406, Н37 | 6
61 | ВРЕМЯ - ЧАС ВЫКЛЮЧЕНИЯ КОРРЕКЦИИ 1-ГО КОНТУРА ПО ТАЙМЕРУ |  | int 16 | 799 | 0х31F | 0 | 24 | 20 | Н407 | 6
62 | ВРЕМЯ - МИНУТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ КОРРЕКЦИИ 1-ГО КОНТУРА ПО ТАЙМЕРУ |  | int 16 | 800 | 0х320 | 0 | 59 | 0 | Н408 | 6
63 | ТЕМПЕРАТУРА МИНИМАЛЬНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ УСТАВКИ ПОДАЧИ 1-ГО КОНТУРА ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ |  | int 16 | 801 | 0х321 | -40 | 100 | 40 | Н31 | 6
64 | КЛИМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 1-ГО КОНТУРА | 0-АВТО 1-ЗИМА 2-ЛЕТО | int 16 | 802 | 0х322 | 0 | 2 | 2 | Н32 | 6
65 | Т ВКЛ ЗИМА (1-Й КОНТУР) |  | int 16 | 803 | 0х323 | -10 | 20 | 12 | Н33 | 6
66 | Т ВКЛ ЛЕТО (1-Й КОНТУР) |  | int 16 | 804 | 0х324 | 0 | 25 | 14 | Н34 | 6
67 | ТИП КОНТУРА 1 | 0 - ВЫКЛ. 1 - ОТОПЛЕНИЕ 2 - ГВС | int 16 | 805 | 0х325 | 0 | 2 | 2 |  | 6
68 | КОНТРОЛЬ ОБРАТКИ В СЕТЬ КОНТУРА 1 | 0-ВЫКЛ. 1- ВКЛЮЧЕН | int 16 | 806 | 0х326 | 0 | 1 | 1 | Н56 | 6
69 | ТИП РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ДАВЛЕНИЮ КОНТУРА 1 | 0 - DPS+PS 1- DPE+PS 2- PE1-PE2 | int 16 | 807 | 0х327 | 0 | 2 | 0 | Н51 | 6
ПАРАМЕТРЫ КОНТУРА 2
70 | РЕЖИМ РАБОТЫ КОНТУРА 2 | 0 - ВЫКЛ. 1 - ВКЛ. 2 - АВТО (В РЕЖИМЕ «ЗИМА») | int 16 | 808 | 0х328 | 0 | 2 | 0 |  | 6
71 | УСТАВКА Т ПОДАЧИ ГВС КОНТУРА 2 |  | int 16 | 809 | 0х329 | 20 | 100 | 55 |  | 6
72 | ЗОНА ХР НАГРЕВАТЕЛЯ 2-ГО КОНТУРА |  | int 16 | 810 | 0х32A | 2 | 200 | 40 |  | 6
73 | ВРЕМЯ Ти НАГРЕВАТЕЛЯ 2-ГО КОНТУРА |  | int 16 | 811 | 0х32B | 20 | 999 | 180 |  | 6
74 | ВРЕМЯ Тд НАГРЕВАТЕЛЯ 2-ГО КОНТУРА | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 812 | 0х32C | 0 | 20 | 0 |  | 6
75 | ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ К2 ПРИ -40 °C (ГРАФИК) |  | int 16 | 813 | 0х32D | 0 | 140 | 90 |  | 6
76 | ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ К2 ПРИ -30 °C (ГРАФИК) |  | int 16 | 814 | 0х32E | 0 | 140 | 80 |  | 6
77 | ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ К2 ПРИ -20 °C (ГРАФИК) |  | int 16 | 815 | 0х32F | 0 | 140 | 70 |  | 6
78 | ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ К2 ПРИ -10 °C (ГРАФИК) |  | int 16 | 816 | 0х330 | 0 | 140 | 60 |  | 6
79 | ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ К2 ПРИ 0 °C (ГРАФИК) |  | int 16 | 817 | 0х331 | 0 | 140 | 50 |  | 6
80 | ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ К2 ПРИ +10 °C (ГРАФИК) |  | int 16 | 818 | 0х332 | 0 | 140 | 40 |  | 6
81 | ТЕМПЕРАТУРА ОБРАТКИ К2 ПРИ -40 °C (ГРАФИК) |  | int 16 | 819 | 0х333 | 0 | 140 | 70 |  | 6
82 | ТЕМПЕРАТУРА ОБРАТКИ К2 ПРИ 0 °C (ГРАФИК) |  | int 16 | 820 | 0х334 | 0 | 140 | 40 |  | 6
83 | ТЕМПЕРАТУРА НОЧНОЙ КОРРЕКЦИИ К2 |  | int 16 | 821 | 0х335 | -30 | 30 | -10 |  | 6
84 | КОРРЕКЦИЯ ПОДАЧИ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ОБРАТКИ НА 10 °C К2 |  | int 16 | 822 | 0х336 | -30 | 30 | -10 |  | 6
85 | КОРРЕКЦИЯ ПОДАЧИ ПРИ ПОНИЖЕНИИ ОБРАТКИ НА 10 °C К2 |  | int 16 | 823 | 0х337 | -30 | 30 | 0 |  | 6
86 | Т ПОДАЧИ МАКСИМАЛЬНАЯ (АВАРИЙНАЯ) К2 |  | int 16 | 824 | 0х338 | 0 | 140 | 140 |  | 6
87 | Т ОБРАТКИ МИНИМАЛЬНАЯ (АВАРИЙНАЯ) К2 |  | int 16 | 825 | 0х339 | -40 | 100 | 20 |  | 6
88 | ВЫБОР НАСОСА 2-ГО КОНТУРА | 0 - АВТО (2 НАСОСА) 1 - 1-Й НАСОС 2 -2-Й НАСОС | int 16 | 826 | 0х33A | 0 | 2 | 0 |  | 6
89 | ЗОНА ХР НАСОСА 2-ГО КОНТУРА |  | int 16 | 827 | 0х33B | 30 | 1000 | 100 |  | 6
90 | ВРЕМЯ Ти НАСОСА 2-ГО КОНТУРА |  | int 16 | 828 | 0х33C | 5 | 1000 | 30 |  | 6
91 | ВРЕМЯ Тд НАСОСА 2-ГО КОНТУРА | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 829 | 0х33D | 0 | 10 | 0 |  | 6
92 | УСТАВКА ДАВЛЕНИЯ (ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ) НА НАСОСЕ 2-ГО КОНТУРА (ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПО ДАВЛЕНИЮ ИЛИ ПЕРЕПАДУ ДАВЛЕНИЯ), кПа |  | int 16 | 830 | 0х33E | 25 | 1600 | 100 |  | 6
93 | ВРЕМЯ РАБОТЫ НАСОСА В РЕЖИМЕ «АВТО» К2 (0- РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ПО ВРЕМЕНИ ВЫКЛЮЧЕНО), ч |  | int 16 | 831 | 0х33F | 0 | 72 | 24 |  | 6
94 | УСТАВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ НАСОСА 2-ГО КОНТУРА (ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПО ЧАСТОТЕ) , % |  | int 16 | 832 | 0х340 | 20 | 100 | 100 |  | 6
95 | МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОБРАТНОЙ ВОДЫ 2-ГО КОНТУРА (ПЕРЕД НАСОСОМ), АВАРИЙНОЕ, кПа |  | int 16 | 833 | 0х341 | 15 | 1000 | 15 |  | 6
96 | РЕЖИМ РАБОТЫ ПОДПИТКИ 2-ГО КОНТУРА | 0 - ВЫКЛ. 1 - РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 2 - АВТО | int 16 | 834 | 0х342 | 0 | 2 | 2 |  | 6
97 | УСТАВКА ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ОБРАТКИ ДЛЯ ПОДПИТКИ 2-ГО КОНТУРА, кПа |  | int 16 | 835 | 0х343 | 50 | 1000 | 150 |  | 6
98 | КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПОДПИТКИ (ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОДПИТКИ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ) 2-ГО КОНТУРА, сек |  | int 16 | 836 | 0х344 | 20 | 300 | 60 |  | 6
99 | ВРЕМЯ - ЧАС ВКЛЮЧЕНИЯ КОРРЕКЦИИ 2-ГО КОНТУРА ПО ТАЙМЕРУ |  | int 16 | 837 | 0х345 | 0 | 24 | 8 |  | 6
100 | ВРЕМЯ - МИНУТА ВКЛЮЧЕНИЯ КОРРЕКЦИИ 2-ГО КОНТУРА ПО ТАЙМЕРУ |  | int 16 | 838 | 0х346 | 0 | 59 | 0 |  | 6
101 | ВРЕМЯ - ЧАС ВЫКЛЮЧЕНИЯ КОРРЕКЦИИ 2-ГО КОНТУРА ПО ТАЙМЕРУ |  | int 16 | 839 | 0х347 | 0 | 24 | 20 |  | 6
102 | ВРЕМЯ - МИНУТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ КОРРЕКЦИИ 2-ГО КОНТУРА ПО ТАЙМЕРУ |  | int 16 | 840 | 0х348 | 0 | 59 | 0 |  | 6
103 | ТЕМПЕРАТУРА МИНИМАЛЬНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ УСТАВКИ ПОДАЧИ 2-ГО КОНТУРА ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ |  | int 16 | 841 | 0х349 | -40 | 100 | 40 |  | 6
104 | КЛИМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 2-ГО КОНТУРА | 0 - АВТО 1 - ЗИМА 2 - ЛЕТО | int 16 | 842 | 0х34A | 0 | 2 | 2 |  | 6
105 | Т ВКЛ ЗИМА (2-Й КОНТУР) |  | int 16 | 843 | 0х34B | -10 | 20 | 12 |  | 6
106 | Т ВКЛ ЛЕТО (2-Й КОНТУР) |  | int 16 | 844 | 0х34C | 0 | 25 | 14 |  | 6
107 | ТИП КОНТУРА 2 | 0 - ВЫКЛ. 1 - ОТОПЛЕНИЕ 2 - ГВС | int 16 | 845 | 0х34D | 0 | 2 | 2 |  | 6
108 | КОНТРОЛЬ ОБРАТКИ В СЕТЬ КОНТУРА 2 | 0-ВЫКЛ. 1- ВКЛЮЧЕН | int 16 | 846 | 0х34E | 0 | 1 | 1 |  | 6
109 | ТИП РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ДАВЛЕНИЮ КОНТУРА 2 | 0 - DPS+PS 1 - DPE+PS 2 - PE1-PE2 | int 16 | 847 | 0х34F | 0 | 2 | 0 |  | 6
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛЛЕРА
110 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI1 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 848 | 0х350 | -50 | 50 | 0 |  | 6
111 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI2 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 849 | 0х351 | -50 | 50 | 0 |  | 6
112 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI3 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 850 | 0х352 | -50 | 50 | 0 |  | 6
113 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI4 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 851 | 0х353 | -50 | 50 | 0 |  | 6
114 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI5 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 852 | 0х354 | -50 | 50 | 0 |  | 6
115 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI6 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 854 | 0х356 | -100 | 100 | 0 |  | 6
116 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI7 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 855 | 0х357 | -100 | 100 | 0 |  | 6
117 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI8 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 856 | 0х358 | -100 | 100 | 0 |  | 6
118 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI9 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 857 | 0х359 | -100 | 100 | 0 |  | 6
119 | НАСТРОЙКА AI6 MIN |  | int 16 | 858 | 0x35A | -400 | 400 | 0 |  | 6
120 | НАСТРОЙКА AI6 MAX |  | int 16 | 859 | 0х35B | 400 | 1600 | 1000 |  | 6
121 | НАСТРОЙКА AI7 MIN |  | int 16 | 860 | 0х35C | -400 | 400 | 0 |  | 6
122 | НАСТРОЙКА AI7 MAX |  | int 16 | 861 | 0х35D | 400 | 1600 | 1000 |  | 6
123 | НАСТРОЙКА AI8 MIN |  | int 16 | 862 | 0х35E | -400 | 400 | 0 |  | 6
124 | НАСТРОЙКА AI8 MAX |  | int 16 | 863 | 0х35F | 400 | 1600 | 1000 |  | 6
125 | НАСТРОЙКА AI9 MIN |  | int 16 | 864 | 0х360 | -400 | 400 | 0 |  | 6
126 | НАСТРОЙКА AI9 MAX |  | int 16 | 865 | 0х361 | 400 | 1600 | 1000 |  | 6
127 | КОНФИГУРАЦИЯ ДАТЧИКА НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ | 0 - МЕСТНЫЙ 1- SCADA | int 16 | 866 | 0х362 | 0 | 1 | 0 |  | 6
128 | УСТАВКА AO1 В РУЧНОМ РЕЖИМЕ |  | int 16 | 868 | 0х364 | 0 | 100 | 0 |  | 6
129 | УСТАВКА AO2 В РУЧНОМ РЕЖИМЕ |  | int 16 | 869 | 0х365 | 0 | 100 | 0 |  | 6
130 | УСТАВКА AO3 В РУЧНОМ РЕЖИМЕ |  | int 16 | 870 | 0х366 | 0 | 100 | 0 |  | 6
131 | УСТАВКА AO4 В РУЧНОМ РЕЖИМЕ |  | int 16 | 871 | 0х367 | 0 | 100 | 0 |  | 6
132 | УСТАВКА AO5 В РУЧНОМ РЕЖИМЕ |  | int 16 | 872 | 0х368 | 0 | 100 | 0 |  | 6
133 | КОНФИГУРАЦИЯ ЗВУК |  | int 16 | 873 | 0х369 | 0 | 2 | 1 | Н1301 | 6
134 | НОМЕР УСТАНОВКИ | (ДЛЯ МЕНЮ И ИДЕНТИФИКАЦИИ В СЕТИ) | int 16 | 874 | 0x36A | 0 | 250 | 1 |  | 6
135 | СЕТЕВОЙ АДРЕС |  | int 16 | 875 | 0х36B | 0 | 240 | 125 |  | 6
136 | ДНИ ВКЛЮЧЕНИЯ ТАЙМЕРА КОНТУРА 1 | ПВСЧПСВ - ДНИ НЕДЕЛИ 0b1 1 1 1 1 1 1 =127 | int 16 | 876 | 0х36C | 0 | 127 | 127 |  | 6
137 | ДНИ ВКЛЮЧЕНИЯ ТАЙМЕРА КОНТУРА 2 | ПВСЧПСВ - ДНИ НЕДЕЛИ 0b1 1 1 1 1 1 1 =127 | int 16 | 877 | 0х36D | 0 | 127 | 127 |  | 6
138 | ВЫБОР АВАРИЙНОГО СИГНАЛА | 0- СИРЕНА, 1- МЕЛОДИЯ | int 16 | 878 | 0х36E | 0 | 1 | 0 |  | 6
139 | УСТАНОВКА ЧАСА | Введите значение или воспользуйтесь функцией синхронизации с ПК | int 16 | 879 | 0х36F | 0 | 23 | 0 |  | 6
140 | УСТАНОВКА МИНУТЫ | Введите значение или воспользуйтесь функцией синхронизации с ПК | int 16 | 880 | 0х370 | 0 | 59 | 0 |  | 6
141 | УСТАНОВКА ДНЯ НЕДЕЛИ | Введите значение или воспользуйтесь функцией синхронизации с ПК | int 16 | 881 | 0х371 | 1 | 7 | 1 |  | 6
142 | УСТАНОВКА ЧИСЛА | Введите значение или воспользуйтесь функцией синхронизации с ПК | int 16 | 882 | 0х372 | 1 | 31 | 1 |  | 6
143 | УСТАНОВКА МЕСЯЦА | Введите значение или воспользуйтесь функцией синхронизации с ПК | int 16 | 883 | 0х373 | 1 | 12 | 1 |  | 6
144 | УСТАНОВКА ГОДА | Введите значение или воспользуйтесь функцией синхронизации с ПК | int 16 | 884 | 0х374 | 19 | 99 | 19 |  | 6
145 | УСТАНОВКА КОРРЕЦИИ ЧАСОВ (сек/день) |  | int 16 | 885 | 0х375 | -59 | 59 | 0 |  | 6
146 | ЗНАЧЕНИЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ИЗ SCADA |  | int 16 | 886 | 0х376 | -50 | 50 | -10 |  | 6
147 | УСТАВКА AO6 В РУЧНОМ РЕЖИМЕ |  | int 16 | 887 | 0х377 | 0 | 100 | 0 |  | 6
148 | ПЕРИОД РАСЧЁТА И ВЫДАЧИ ИМПУЛЬСОВ КЗР К1 |  | int 16 | 888 | 0х378 | 1 | 200 | 10 |  | 6
149 | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ИМПУЛЬСА КЗР КОНТУР 1 *100 МСЕК | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 889 | 0х379 | 1 | 10 | 2 |  | 6
150 | ВРЕМЯ ХОДА ШТОКА КЗР КОНТУР 1 |  | int 16 | 890 | 0х37A | 10 | 200 | 60 |  | 6
151 | МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ КЗР КОНТУР 1 | 0 - 0-10V 1 - PD 2 - PID 3 - EXT (внешний 0-10В) | int 16 | 891 | 0х37B | 0 | 3 | 0 |  | 6
152 | АМПЛИТУДА ИМПУЛЬСОВ ШИМ КЗР КОНТУР 1 % ОТ 0-10В |  | int 16 | 892 | 0х37C | 1 | 100 | 70 |  | 6
153 | ПЕРИОД РАСЧЁТА И ВЫДАЧИ ИМПУЛЬСОВ КЗР К2 |  | int 16 | 893 | 0х37D | 1 | 200 | 10 |  | 6
154 | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ИМПУЛЬСА КЗР КОНТУР 2 *100 МСЕК | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 894 | 0х37E | 1 | 10 | 2 |  | 6
155 | ВРЕМЯ ХОДА ШТОКА КЗР КОНТУР 1 |  | int 16 | 895 | 0х37F | 10 | 200 | 60 |  | 6
156 | МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ КЗР КОНТУР 2 | 0 - 0-10V 1 - PD 2 - PID 3 - EXT (внешний 0-10В) | int 16 | 896 | 0х380 | 0 | 3 | 0 |  | 6
157 | АМПЛИТУДА ИМПУЛЬСОВ ШИМ КЗР КОНТУР 2 % ОТ 0-10В |  | int 16 | 897 | 0х381 | 1 | 100 | 70 |  | 6
158 | СОСТОЯНИЕ НАСОСА Н1-1 ПРИ СБОЕ ФЛЭШ |  | int 16 | 898 | 0х382 | 0 | 1 | 1 |  | 6
159 | СОСТОЯНИЕ НАСОСА Н1-2 ПРИ СБОЕ ФЛЭШ |  | int 16 | 899 | 0х383 | 0 | 1 | 0 |  | 6
160 | СОСТОЯНИЕ ВЫХОДА НАГРЕВА1 ПРИ СБОЕ ФЛЭШ |  | int 16 | 900 | 0х384 | 0 | 100 | 70 |  | 6
161 | СОСТОЯНИЕ ВЫХОДА СКОРОСТИ ЧП1 ПРИ СБОЕ ФЛЭШ |  | int 16 | 901 | 0х385 | 0 | 100 | 70 |  | 6
162 | СОСТОЯНИЕ КЗР НАГРЕВА1 ПРИ СБОЕ ФЛЭШ |  | int 16 | 902 | 0х386 | 0 | 1 | 1 |  | 6
163 | СОСТОЯНИЕ НАСОСА Н2-1 ПРИ СБОЕ ФЛЭШ |  | int 16 | 903 | 0х387 | 0 | 1 | 1 |  | 6
164 | СОСТОЯНИЕ НАСОСА Н2-2 ПРИ СБОЕ ФЛЭШ |  | int 16 | 904 | 0х388 | 0 | 1 | 0 |  | 6
165 | СОСТОЯНИЕ ВЫХОДА НАГРЕВА2 ПРИ СБОЕ ФЛЭШ |  | int 16 | 905 | 0х389 | 0 | 100 | 70 |  | 6
166 | СОСТОЯНИЕ ВЫХОДА СКОРОСТИ ЧП2 ПРИ СБОЕ ФЛЭШ |  | int 16 | 906 | 0х38A | 0 | 100 | 70 |  | 6
167 | СОСТОЯНИЕ КЗР НАГРЕВА2 ПРИ СБОЕ ФЛЭШ |  | int 16 | 907 | 0х38B | 0 | 1 | 1 |  | 6
168 | ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ НАСОСОВ КОНТУРА 1 |  | int 16 | 908 | 0х38C | 0 | 100 | 0 |  | 6
169 | ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ НАСОСОВ КОНТУРА 2 |  | int 16 | 909 | 0х38D | 0 | 100 | 0 |  | 6

## Параметры для чтения
№ п/п | Имя параметра | Пояснение | Тип данных | Адрес dec | Адрес hex | Мин. Значение | Макс. значение | Прочитанное значение | Описание (см. руководство) | Команда Modbus
ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ
1 | ВХОД РАЗРЕШЕНИЯ РАБОТЫ 1-ГО КОНТУРА | (DI4) | bool | 512 | 0х200 | 0 | 1 |  |  | 2
2 | НАГРЕВ 1-ГО КОНТУРА ВКЛЮЧЕН | (РАБОТАЕТ) | bool | 513 | 0х201 | 0 | 1 |  |  | 2
3 | ТАЙМЕР 1-ГО КОНТУРА ВКЛЮЧЕН |  | bool | 514 | 0х202 | 0 | 1 |  |  | 2
4 | РЕЖИМ «ЗИМА» 1-ГО КОНТУРА ВКЛЮЧЕН |  | bool | 515 | 0х203 | 0 | 1 |  |  | 2
5 | ДАТЧИК DPS1 1-ГО КОНТУРА ВКЛЮЧЕН | (ПЕРЕПАД ЕСТЬ) (DI1) | bool | 516 | 0х204 | 0 | 1 |  |  | 2
6 | ПРОТОК НА 1-М КОНТУРЕ ЕСТЬ | (ОБЩИЙ СИГНАЛ) | bool | 517 | 0х205 | 0 | 1 |  |  | 2
7 | ВЫХОД РЕЛЕ 1-ГО ЦИРК. НАСОСА 1-ГО К-РА | (DO1) | bool | 518 | 0х206 | 0 | 1 |  |  | 2
8 | ВЫХОД РЕЛЕ 2-ГО ЦИРК. НАСОСА 1-ГО К-РА | (DO2) | bool | 519 | 0х207 | 0 | 1 |  |  | 2
9 | ДАТЧИК БАКА 1-ГО КОНТУРА | (1 - БАК ПОЛНЫЙ) (DI2) | bool | 520 | 0х208 | 0 | 1 |  |  | 2
10 | ДАТЧИК PS1 1-ГО КОНТУРА ВКЛЮЧЕН | (1 - ДАВЛЕНИЕ БОЛЬШЕ УСТАВКИ ДАТЧИКА) (DI3) | bool | 521 | 0х209 | 0 | 1 |  |  | 2
11 | ВЫХОД РЕЛЕ НА НАСОС ПОДПИТКИ 1-ГО К-РА | (DO3) | bool | 522 | 0х20A | 0 | 1 |  |  | 2
12 | ВХОД РАЗРЕШЕНИЯ РАБОТЫ 2-ГО КОНТУРА | (DI8) | bool | 523 | 0х20B | 0 | 1 |  |  | 2
13 | НАГРЕВ 2-ГО КОНТУРА ВКЛЮЧЕН | (РАБОТАЕТ) | bool | 524 | 0х20C | 0 | 1 |  |  | 2
14 | ТАЙМЕР 2-ГО КОНТУРА ВКЛЮЧЕН |  | bool | 525 | 0х20D | 0 | 1 |  |  | 2
15 | РЕЖИМ «ЗИМА» 2-ГО КОНТУРА ВКЛЮЧЕН |  | bool | 526 | 0х20E | 0 | 1 |  |  | 2
16 | ДАТЧИК DPS2 2-ГО КОНТУРА ВКЛЮЧЕН | (ПЕРЕПАД ЕСТЬ) (DI5) | bool | 527 | 0х20F | 0 | 1 |  |  | 2
17 | ПРОТОК НА 2-М КОНТУРЕ ЕСТЬ | (ОБЩИЙ СИГНАЛ) | bool | 528 | 0х210 | 0 | 1 |  |  | 2
18 | ВЫХОД РЕЛЕ 1-ГО ЦИРК. НАСОСА 2-ГО К-РА | (DO4) | bool | 529 | 0х211 | 0 | 1 |  |  | 2
19 | ВЫХОД РЕЛЕ 2-ГО ЦИРК. НАСОСА 2-ГО К-РА | (DO5) | bool | 530 | 0х212 | 0 | 1 |  |  | 2
20 | ДАТЧИК БАКА 2-ГО КОНТУРА | (1- БАК ПОЛНЫЙ) (DI6) | bool | 531 | 0х213 | 0 | 1 |  |  | 2
21 | ДАТЧИК PS2 2-ГО КОНТУРА ВКЛЮЧЕН | (1 - ДАВЛЕНИЕ БОЛЬШЕ УСТАВКИ ДАТЧИКА) (DI7) | bool | 532 | 0х214 | 0 | 1 |  |  | 2
22 | ВЫХОД РЕЛЕ НА НАСОС ПОДПИТКИ 2-ГО К-РА | (DO6) | bool | 533 | 0х215 | 0 | 1 |  |  | 2
23 | ВЫХОД РЕЛЕ АВАРИИ | (DO7) | bool | 534 | 0х216 | 0 | 1 |  |  | 2
24 | КЛАПАН КЗР КОНТУРА 1, ОТКРЫТИЕ |  | bool | 535 | 0х217 | 0 | 1 |  |  | 2
25 | КЛАПАН КЗР КОНТУРА 1, ЗАКРЫТИЕ |  | bool | 536 | 0х218 | 0 | 1 |  |  | 2
26 | КЛАПАН КЗР КОНТУРА 2, ОТКРЫТИЕ |  | bool | 537 | 0х219 | 0 | 1 |  |  | 2
27 | КЛАПАН КЗР КОНТУРА 2, ЗАКРЫТИЕ |  | bool | 538 | 0х21А | 0 | 1 |  |  | 2
28 | ИНДИКАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ СБОЕ ФЛЭШ-ПАМЯТИ |  | bool | 539 | 0х21B | 0 | 1 |  |  | 2
АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ. КОНТУР 1
29 | АВАРИИ 1-Е СЛОВО |  | uint 16 | 1024 | 0х400 |  |  |  |  | 4
30 | t НАРУЖНАЯ | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 1025 | 0х401 | -50 | 150 |  |  | 4
31 | t ПОДАЧИ | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 1026 | 0х402 | -50 | 150 |  |  | 4
32 | t ОБРАТКИ СЕТЬ | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 1027 | 0х403 | -50 | 150 |  |  | 4
33 | ТЕКУЩЕЕ ЗАДАНИЕ ПОДАЧИ ПО ГРАФИКУ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ |  | int 16 | 1028 | 0х404 |  |  |  |  | 4
34 | ТЕКУЩЕЕ ЗАДАНИЕ ОБРАТКИ ПО ГРАФИКУ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ |  | int 16 | 1029 | 0х405 |  |  |  |  | 4
35 | ТЕКУЩАЯ КОРРЕКЦИЯ ПО ОТКЛОНЕНИЮ ОБРАТКИ |  | int 16 | 1030 | 0х406 |  |  |  |  | 4
36 | ТЕКУЩАЯ НОЧНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ |  | int 16 | 1031 | 0х407 |  |  |  |  | 4
37 | ТЕКУЩЕЕ ЗАДАНИЕ ПОСЛЕ КОРРЕКЦИЙ |  | int 16 | 1032 | 0х408 |  |  |  |  | 4
38 | АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД ПИД НАГРЕВАТЕЛЯ |  | int 16 | 1033 | 0х409 |  |  |  |  | 4
39 | ВЫХОД НА КЛАПАН НАГРЕВАТЕЛЯ | (в автоматическом режиме = п.38) | int 16 | 1034 | 0х40A |  |  |  |  | 4
40 | ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ | (ДАТЧИК PE1) | int 16 | 1035 | 0х40B |  |  |  |  | 4
41 | ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ | (ДАТЧИК PE2) | int 16 | 1036 | 0х40C |  |  |  |  | 4
42 | АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД ПИД УПРАВЛЕНИЯ ЦИРК.НАСОСАМИ |  | int 16 | 1037 | 0х40D |  |  |  |  | 4
43 | ВЫХОД НА ЧП ЦИРК. НАСОСА | (в автоматическом режиме = п.42) | int 16 | 1038 | 0х40E |  |  |  |  | 4
44 | ЧАСЫ НАРАБОТКИ КОНТУРА СТАРШЕЕ СЛОВО |  | uint 16 | 1039 | 0х40F |  |  |  |  | 4
45 | ЧАСЫ НАРАБОТКИ КОНТУРА МЛАДШЕЕ СЛОВО |  | uint 16 | 1040 | 0х410 |  |  |  |  | 4
46 | ЧАСЫ НАРАБОТКИ НАСОСА P1 СТАРШЕЕ СЛОВО |  | uint 16 | 1041 | 0х411 |  |  |  |  | 4
47 | ЧАСЫ НАРАБОТКИ НАСОСА P1 МЛАДШЕЕ СЛОВО |  | uint 16 | 1042 | 0х412 |  |  |  |  | 4
48 | ЧАСЫ НАРАБОТКИ НАСОСА P2 СТАРШЕЕ СЛОВО |  | uint 16 | 1043 | 0х413 |  |  |  |  | 4
49 | ЧАСЫ НАРАБОТКИ НАСОСА P2 МЛАДШЕЕ СЛОВО |  | uint 16 | 1044 | 0х414 |  |  |  |  | 4
АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ. КОНТУР 2
50 | АВАРИИ 2-Е СЛОВО |  | uint 16 | 1045 | 0х415 |  |  |  |  | 4
51 | t ПОДАЧИ | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 1046 | 0х416 | -50 | 150 |  |  | 4
52 | t ОБРАТКИ СЕТЬ | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 1047 | 0х417 | -50 | 150 |  |  | 4
53 | ТЕКУЩЕЕ ЗАДАНИЕ ПОДАЧИ ПО ГРАФИКУ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ |  | int 16 | 1048 | 0х418 |  |  |  |  | 4
54 | ТЕКУЩЕЕ ЗАДАНИЕ ОБРАТКИ ПО ГРАФИКУ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ |  | int 16 | 1049 | 0х419 |  |  |  |  | 4
55 | ТЕКУЩАЯ КОРРЕКЦИЯ ПО ОТКЛОНЕНИЮ ОБРАТКИ |  | int 16 | 1050 | 0х41A |  |  |  |  | 4
56 | ТЕКУЩАЯ НОЧНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ |  | int 16 | 1051 | 0х41B |  |  |  |  | 4
57 | ТЕКУЩЕЕ ЗАДАНИЕ ПОСЛЕ КОРРЕКЦИЙ |  | int 16 | 1052 | 0х41C |  |  |  |  | 4
58 | АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД ПИД НАГРЕВАТЕЛЯ |  | int 16 | 1053 | 0х41D |  |  |  |  | 4
59 | ВЫХОД НА КЛАПАН НАГРЕВАТЕЛЯ | (в автоматическом режиме = п.58) | int 16 | 1054 | 0х41E |  |  |  |  | 4
60 | ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ | (ДАТЧИК PE3) | int 16 | 1055 | 0х41F |  |  |  |  | 4
61 | ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ | (ДАТЧИК PE4) | int 16 | 1056 | 0х420 |  |  |  |  | 4
62 | АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД ПИД УПРАВЛЕНИЯ ЦИРК.НАСОСАМИ |  | int 16 | 1057 | 0х421 |  |  |  |  | 4
63 | ВЫХОД НА ЧП ЦИРК. НАСОСА | (в автоматическом режиме = п.62) | int 16 | 1058 | 0х422 |  |  |  |  | 4
64 | ЧАСЫ НАРАБОТКИ КОНТУРА СТАРШЕЕ СЛОВО |  | uint 16 | 1059 | 0х423 |  |  |  |  | 4
65 | ЧАСЫ НАРАБОТКИ КОНТУРА МЛАДШЕЕ СЛОВО |  | uint 16 | 1060 | 0х424 |  |  |  |  | 4
66 | ЧАСЫ НАРАБОТКИ НАСОСА P4 СТАРШЕЕ СЛОВО |  | uint 16 | 1061 | 0х425 |  |  |  |  | 4
67 | ЧАСЫ НАРАБОТКИ НАСОСА P4 МЛАДШЕЕ СЛОВО |  | uint 16 | 1062 | 0х426 |  |  |  |  | 4
68 | ЧАСЫ НАРАБОТКИ НАСОСА P5 СТАРШЕЕ СЛОВО |  | uint 16 | 1063 | 0х427 |  |  |  |  | 4
69 | ЧАСЫ НАРАБОТКИ НАСОСА P5 МЛАДШЕЕ СЛОВО |  | uint 16 | 1064 | 0х428 |  |  |  |  | 4
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВЫХОДОВ И АВТОСБРОС АВАРИЙ
70 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO1 | Авт -0, Руч -1 | bool | 258 | 0х102 | 0 | 1 |  |  | 1
71 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO1 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 259 | 0х103 | 0 | 1 |  |  | 1
72 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO2 | Авт -0, Руч -1 | bool | 260 | 0х104 | 0 | 1 |  |  | 1
73 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO2 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 261 | 0х105 | 0 | 1 |  |  | 1
74 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO3 | Авт -0, Руч -1 | bool | 262 | 0х106 | 0 | 1 |  |  | 1
75 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO3 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 263 | 0х107 | 0 | 1 |  |  | 1
76 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO4 | Авт -0, Руч -1 | bool | 264 | 0х108 | 0 | 1 |  |  | 1
77 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO4 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 265 | 0х109 | 0 | 1 |  |  | 1
78 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO5 | Авт -0, Руч -1 | bool | 266 | 0х10A | 0 | 1 |  |  | 1
79 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO5 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 267 | 0х10B | 0 | 1 |  |  | 1
80 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO6 | Авт -0, Руч -1 | bool | 268 | 0х10C | 0 | 1 |  |  | 1
81 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO6 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 269 | 0х10D | 0 | 1 |  |  | 1
82 | РЕЖИМ РАБОТЫ AO1 | Авт -0, Руч -1 | bool | 270 | 0х10E | 0 | 1 |  |  | 1
83 | РЕЖИМ РАБОТЫ AO2 | Авт -0, Руч -1 | bool | 271 | 0х10F | 0 | 1 |  |  | 1
84 | РЕЖИМ РАБОТЫ AO3 | Авт -0, Руч -1 | bool | 272 | 0х110 | 0 | 1 |  |  | 1
85 | РЕЖИМ РАБОТЫ AO4 | Авт -0, Руч -1 | bool | 273 | 0х111 | 0 | 1 |  |  | 1
86 | РЕЖИМ РАБОТЫ AO5 | Авт -0, Руч -1 | bool | 274 | 0х112 | 0 | 1 |  |  | 1
87 | ВКЛЮЧЕНИЕ ШИМ АО1 | (1-ВКЛЮЧЕН) | bool | 275 | 0х113 | 0 | 1 |  |  | 1
88 | ВКЛЮЧЕНИЕ ШИМ АО3 | (1-ВКЛЮЧЕН) | bool | 276 | 0х114 | 0 | 1 |  |  | 1
89 | АВТОСБРОС АВАРИЙ 1-ГО КОНТУРА | (1- ВКЛЮЧЕН) | bool | 285 | 0х11D | 0 | 1 |  |  | 1
90 | АВТОСБРОС АВАРИЙ 2-ГО КОНТУРА | (1- ВКЛЮЧЕН) | bool | 286 | 0х11E | 0 | 1 |  |  | 1
91 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO7 | Авт -0, Руч -1 | bool | 291 | 0х123 | 0 | 1 |  |  | 1
92 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO7 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 292 | 0х124 | 0 | 1 |  |  | 1
93 | РЕЖИМ РАБОТЫ AO6 | Авт -0, Руч -1 | bool | 293 | 0х125 | 0 | 1 |  |  | 1
94 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO8 | Авт -0, Руч -1 | bool | 294 | 0х126 | 0 | 1 |  |  | 1
95 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO8 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 295 | 0х127 | 0 | 1 |  |  | 1
ПАРАМЕТРЫ КОНТУРА 1
96 | РЕЖИМ РАБОТЫ КОНТУРА 1 | 0-ВЫКЛ. 1- ВКЛ. 2- АВТО (В РЕЖИМЕ «ЗИМА») | int 16 | 768 | 0х300 | 0 | 2 |  |  | 3
97 | УСТАВКА Т ПОДАЧИ ГВС |  | int 16 | 769 | 0х301 | 20 | 100 |  |  | 3
98 | ЗОНА ХР НАГРЕВАТЕЛЯ 1-ГО КОНТУРА |  | int 16 | 770 | 0х302 | 2 | 200 |  |  | 3
99 | ВРЕМЯ Ти НАГРЕВАТЕЛЯ 1-ГО КОНТУРА |  | int 16 | 771 | 0х303 | 20 | 999 |  |  | 3
100 | ВРЕМЯ Тд НАГРЕВАТЕЛЯ 1-ГО КОНТУРА | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 772 | 0х304 | 0 | 20 |  |  | 3
101 | ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ К1 ПРИ -40 °C | (ГРАФИК) | int 16 | 773 | 0х305 | 0 | 140 |  |  | 3
102 | ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ К1 ПРИ -30 °C | (ГРАФИК) | int 16 | 774 | 0х306 | 0 | 140 |  |  | 3
103 | ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ К1 ПРИ -20 °C | (ГРАФИК) | int 16 | 775 | 0х307 | 0 | 140 |  |  | 3
104 | ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ К1 ПРИ -10 °C | (ГРАФИК) | int 16 | 776 | 0х308 | 0 | 140 |  |  | 3
105 | ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ К1 ПРИ 0 °C | (ГРАФИК) | int 16 | 777 | 0х309 | 0 | 140 |  |  | 3
106 | ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ К1 ПРИ +10 °C | (ГРАФИК) | int 16 | 778 | 0х30A | 0 | 140 |  |  | 3
107 | ТЕМПЕРАТУРА ОБРАТКИ К1 ПРИ -40 °C | (ГРАФИК) | int 16 | 779 | 0х30B | 0 | 140 |  |  | 3
108 | ТЕМПЕРАТУРА ОБРАТКИ К1 ПРИ 0 °C | (ГРАФИК) | int 16 | 780 | 0х30C | 0 | 140 |  |  | 3
109 | ТЕМПЕРАТУРА НОЧНОЙ КОРРЕКЦИИ К1 |  | int 16 | 781 | 0х30D | -30 | 30 |  |  | 3
110 | КОРРЕКЦИЯ ПОДАЧИ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ОБРАТКИ НА 10 °C К1 |  | int 16 | 782 | 0х30E | -30 | 30 |  |  | 3
111 | КОРРЕКЦИЯ ПОДАЧИ ПРИ ПОНИЖЕНИИ ОБРАТКИ НА 10 °C К1 |  | int 16 | 783 | 0х30F | -30 | 30 |  |  | 3
112 | Т ПОДАЧИ МАКСИМАЛЬНАЯ (АВАРИЙНАЯ) К1 |  | int 16 | 784 | 0х310 | 0 | 140 |  |  | 3
113 | Т ОБРАТКИ МИНИМАЛЬНАЯ (АВАРИЙНАЯ) К1 |  | int 16 | 785 | 0х311 | -40 | 100 |  |  | 3
114 | ВЫБОР НАСОСА 1-ГО КОНТУРА | 0 - АВТО (2 НАСОСА) 1 - 1-Й НАСОС 2 - 2-Й НАСОС | int 16 | 786 | 0х312 | 0 | 2 |  |  | 3
115 | ЗОНА ХР НАСОСА 1-ГО КОНТУРА |  | int 16 | 787 | 0х313 | 30 | 1000 |  |  | 3
116 | ВРЕМЯ Ти НАСОСА 1-ГО КОНТУРА |  | int 16 | 788 | 0х314 | 5 | 1000 |  |  | 3
117 | ВРЕМЯ Тд НАСОСА 1-ГО КОНТУРА | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 789 | 0х315 | 0 | 10 |  |  | 3
118 | УСТАВКА ДАВЛЕНИЯ (ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ) НА НАСОСЕ 1-ГО КОНТУРА (ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПО ДАВЛЕНИЮ ИЛИ ПЕРЕПАДУ ДАВЛЕНИЯ), кПа |  | int 16 | 790 | 0х316 | 25 | 1600 |  |  | 3
119 | ВРЕМЯ РАБОТЫ НАСОСА В РЕЖИМЕ «АВТО» К1, ч | (0- РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ПО ВРЕМЕНИ ВЫКЛЮЧЕНО) | int 16 | 791 | 0х317 | 0 | 72 |  | Н25 | 3
120 | УСТАВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ НАСОСА 1-ГО КОНТУРА, % | (ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПО ЧАСТОТЕ) | int 16 | 792 | 0х318 | 20 | 100 |  | Н26 | 3
121 | МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОБРАТНОЙ ВОДЫ 1-ГО КОНТУРА (ПЕРЕД НАСОСОМ), АВАРИЙНОЕ, кПа |  | int 16 | 793 | 0х319 | 15 | 1000 |  | Н401 | 3
122 | РЕЖИМ РАБОТЫ ПОДПИТКИ 1-ГО КОНТУРА | 0 - ВЫКЛ. 1 - РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 2 - АВТО | int 16 | 794 | 0х31A | 0 | 2 |  | Н402 | 3
123 | УСТАВКА ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ОБРАТКИ ДЛЯ ПОДПИТКИ 1-ГО КОНТУРА, кПа |  | int 16 | 795 | 0х31B | 50 | 1000 |  | Н403 | 3
124 | КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПОДПИТКИ (ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОДПИТКИ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ) 1-ГО КОНТУРА, сек |  | int 16 | 796 | 0х31C | 20 | 300 |  | Н404 | 3
125 | ВРЕМЯ - ЧАС ВКЛЮЧЕНИЯ КОРРЕКЦИИ 1-ГО КОНТУРА ПО ТАЙМЕРУ |  | int 16 | 797 | 0х31D | 0 | 24 |  | Н405 | 3
126 | ВРЕМЯ - МИНУТА ВКЛЮЧЕНИЯ КОРРЕКЦИИ 1-ГО КОНТУРА ПО ТАЙМЕРУ |  | int 16 | 798 | 0х31E | 0 | 59 |  | Н406, Н37 | 3
127 | ВРЕМЯ - ЧАС ВЫКЛЮЧЕНИЯ КОРРЕКЦИИ 1-ГО КОНТУРА ПО ТАЙМЕРУ |  | int 16 | 799 | 0х31F | 0 | 24 |  | Н407 | 3
128 | ВРЕМЯ - МИНУТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ КОРРЕКЦИИ 1-ГО КОНТУРА ПО ТАЙМЕРУ |  | int 16 | 800 | 0х320 | 0 | 59 |  | Н408 | 3
129 | ТЕМПЕРАТУРА МИНИМАЛЬНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ УСТАВКИ ПОДАЧИ 1-ГО КОНТУРА ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ |  | int 16 | 801 | 0х321 | -40 | 100 |  | Н31 | 3
130 | КЛИМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 1-ГО КОНТУРА | 0-АВТО 1-ЗИМА 2-ЛЕТО | int 16 | 802 | 0х322 | 0 | 2 |  | Н32 | 3
131 | Т ВКЛ ЗИМА (1-Й КОНТУР) |  | int 16 | 803 | 0х323 | -10 | 20 |  | Н33 | 3
132 | Т ВКЛ ЛЕТО (1-Й КОНТУР) |  | int 16 | 804 | 0х324 | 0 | 25 |  | Н34 | 3
133 | ТИП КОНТУРА 1 | 0 - ВЫКЛ. 1 - ОТОПЛЕНИЕ 2 - ГВС | int 16 | 805 | 0х325 | 0 | 2 |  |  | 3
134 | КОНТРОЛЬ ОБРАТКИ В СЕТЬ КОНТУРА 1 | 0-ВЫКЛ. 1- ВКЛЮЧЕН | int 16 | 806 | 0х326 | 0 | 1 |  | Н56 | 3
135 | ТИП РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ДАВЛЕНИЮ КОНТУРА 1 | 0 - DPS+PS 1 - DPE+PS 2 - PE1-PE2 | int 16 | 807 | 0х327 | 0 | 2 |  | Н51 | 3
ПАРАМЕТРЫ КОНТУРА 2
136 | РЕЖИМ РАБОТЫ КОНТУРА 2 | 0 - ВЫКЛ. 1 - ВКЛ. 2 - АВТО (В РЕЖИМЕ «ЗИМА») | int 16 | 808 | 0х328 | 0 | 2 |  |  | 3
137 | УСТАВКА Т ПОДАЧИ ГВС КОНТУРА 2 |  | int 16 | 809 | 0х329 | 20 | 100 |  |  | 3
138 | ЗОНА ХР НАГРЕВАТЕЛЯ 2-ГО КОНТУРА |  | int 16 | 810 | 0х32A | 2 | 200 |  |  | 3
139 | ВРЕМЯ Ти НАГРЕВАТЕЛЯ 2-ГО КОНТУРА |  | int 16 | 811 | 0х32B | 20 | 999 |  |  | 3
140 | ВРЕМЯ Тд НАГРЕВАТЕЛЯ 2-ГО КОНТУРА | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 812 | 0х32C | 0 | 20 |  |  | 3
141 | ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ К2 ПРИ -40 °C | (ГРАФИК) | int 16 | 813 | 0х32D | 0 | 140 |  |  | 3
142 | ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ К2 ПРИ -30 °C | (ГРАФИК) | int 16 | 814 | 0х32E | 0 | 140 |  |  | 3
143 | ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ К2 ПРИ -20 °C | (ГРАФИК) | int 16 | 815 | 0х32F | 0 | 140 |  |  | 3
144 | ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ К2 ПРИ -10 °C | (ГРАФИК) | int 16 | 816 | 0х330 | 0 | 140 |  |  | 3
145 | ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ К2 ПРИ 0 °C | (ГРАФИК) | int 16 | 817 | 0х331 | 0 | 140 |  |  | 3
146 | ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ К2 ПРИ +10 °C | (ГРАФИК) | int 16 | 818 | 0х332 | 0 | 140 |  |  | 3
147 | ТЕМПЕРАТУРА ОБРАТКИ К2 ПРИ -40 °C | (ГРАФИК) | int 16 | 819 | 0х333 | 0 | 140 |  |  | 3
148 | ТЕМПЕРАТУРА ОБРАТКИ К2 ПРИ 0 °C | (ГРАФИК) | int 16 | 820 | 0х334 | 0 | 140 |  |  | 3
149 | ТЕМПЕРАТУРА НОЧНОЙ КОРРЕКЦИИ К2 |  | int 16 | 821 | 0х335 | -30 | 30 |  |  | 3
150 | КОРРЕКЦИЯ ПОДАЧИ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ОБРАТКИ НА 10 °C К2 |  | int 16 | 822 | 0х336 | -30 | 30 |  |  | 3
151 | КОРРЕКЦИЯ ПОДАЧИ ПРИ ПОНИЖЕНИИ ОБРАТКИ НА 10 °C К2 |  | int 16 | 823 | 0х337 | -30 | 30 |  |  | 3
152 | Т ПОДАЧИ МАКСИМАЛЬНАЯ (АВАРИЙНАЯ) К2 |  | int 16 | 824 | 0х338 | 0 | 140 |  |  | 3
153 | Т ОБРАТКИ МИНИМАЛЬНАЯ (АВАРИЙНАЯ) К2 |  | int 16 | 825 | 0х339 | -40 | 100 |  |  | 3
154 | ВЫБОР НАСОСА 2-ГО КОНТУРА | 0 - АВТО (2 НАСОСА) 1 - 1-Й НАСОС 2 -2-Й НАСОС | int 16 | 826 | 0х33A | 0 | 2 |  |  | 3
155 | ЗОНА ХР НАСОСА 2-ГО КОНТУРА |  | int 16 | 827 | 0х33B | 30 | 1000 |  |  | 3
156 | ВРЕМЯ Ти НАСОСА 2-ГО КОНТУРА |  | int 16 | 828 | 0х33C | 5 | 1000 |  |  | 3
157 | ВРЕМЯ Тд НАСОСА 2-ГО КОНТУРА | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 829 | 0х33D | 0 | 10 |  |  | 3
158 | УСТАВКА ДАВЛЕНИЯ (ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ) НА НАСОСЕ 2-ГО КОНТУРА (ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПО ДАВЛЕНИЮ ИЛИ ПЕРЕПАДУ ДАВЛЕНИЯ), кПа |  | int 16 | 830 | 0х33E | 25 | 1600 |  |  | 3
159 | ВРЕМЯ РАБОТЫ НАСОСА В РЕЖИМЕ «АВТО» К2 (0- РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ПО ВРЕМЕНИ ВЫКЛЮЧЕНО), ч |  | int 16 | 831 | 0х33F | 0 | 72 |  |  | 3
160 | УСТАВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ НАСОСА 2-ГО КОНТУРА (ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПО ЧАСТОТЕ) , % |  | int 16 | 832 | 0х340 | 20 | 100 |  |  | 3
161 | МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОБРАТНОЙ ВОДЫ 2-ГО КОНТУРА (ПЕРЕД НАСОСОМ), АВАРИЙНОЕ, кПа |  | int 16 | 833 | 0х341 | 15 | 1000 |  |  | 3
162 | РЕЖИМ РАБОТЫ ПОДПИТКИ 2-ГО КОНТУРА | 0 - ВЫКЛ. 1 - РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 2 - АВТО | int 16 | 834 | 0х342 | 0 | 2 |  |  | 3
163 | УСТАВКА ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ОБРАТКИ ДЛЯ ПОДПИТКИ 2-ГО КОНТУРА, кПа |  | int 16 | 835 | 0х343 | 50 | 1000 |  |  | 3
164 | КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПОДПИТКИ (ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОДПИТКИ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ) 2-ГО КОНТУРА, сек |  | int 16 | 836 | 0х344 | 20 | 300 |  |  | 3
165 | ВРЕМЯ - ЧАС ВКЛЮЧЕНИЯ КОРРЕКЦИИ 2-ГО КОНТУРА ПО ТАЙМЕРУ |  | int 16 | 837 | 0х345 | 0 | 24 |  |  | 3
166 | ВРЕМЯ - МИНУТА ВКЛЮЧЕНИЯ КОРРЕКЦИИ 2-ГО КОНТУРА ПО ТАЙМЕРУ |  | int 16 | 838 | 0х346 | 0 | 59 |  |  | 3
167 | ВРЕМЯ - ЧАС ВЫКЛЮЧЕНИЯ КОРРЕКЦИИ 2-ГО КОНТУРА ПО ТАЙМЕРУ |  | int 16 | 839 | 0х347 | 0 | 24 |  |  | 3
168 | ВРЕМЯ - МИНУТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ КОРРЕКЦИИ 2-ГО КОНТУРА ПО ТАЙМЕРУ |  | int 16 | 840 | 0х348 | 0 | 59 |  |  | 3
169 | ТЕМПЕРАТУРА МИНИМАЛЬНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ УСТАВКИ ПОДАЧИ 2-ГО КОНТУРА ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ |  | int 16 | 841 | 0х349 | -40 | 100 |  |  | 3
170 | КЛИМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 2-ГО КОНТУРА | 0 - АВТО 1 - ЗИМА 2 - ЛЕТО | int 16 | 842 | 0х34A | 0 | 2 |  |  | 3
171 | Т ВКЛ ЗИМА (2-Й КОНТУР) |  | int 16 | 843 | 0х34B | -10 | 20 |  |  | 3
172 | Т ВКЛ ЛЕТО (2-Й КОНТУР) |  | int 16 | 844 | 0х34C | 0 | 25 |  |  | 3
173 | ТИП КОНТУРА 2 | 0 - ВЫКЛ. 1 - ОТОПЛЕНИЕ 2 - ГВС | int 16 | 845 | 0х34D | 0 | 2 |  |  | 3
174 | КОНТРОЛЬ ОБРАТКИ В СЕТЬ КОНТУРА 2 | 0 - ВЫКЛ. 1- ВКЛЮЧЕН | int 16 | 846 | 0х34E | 0 | 1 |  |  | 3
175 | ТИП РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ДАВЛЕНИЮ КОНТУРА 2 | 0 - DPS+PS 1 - DPE+PS 2 - PE1-PE2 | int 16 | 847 | 0х34F | 0 | 2 |  |  | 3
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛЛЕРА
176 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI1 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 848 | 0х350 | -50 | 50 |  |  | 3
177 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI2 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 849 | 0х351 | -50 | 50 |  |  | 3
178 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI3 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 850 | 0х352 | -50 | 50 |  |  | 3
179 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI4 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 851 | 0х353 | -50 | 50 |  |  | 3
180 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI5 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 852 | 0х354 | -50 | 50 |  |  | 3
181 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI6 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 854 | 0х356 | -100 | 100 |  |  | 3
182 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI7 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 855 | 0х357 | -100 | 100 |  |  | 3
183 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI8 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 856 | 0х358 | -100 | 100 |  |  | 3
184 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI9 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 857 | 0х359 | -100 | 100 |  |  | 3
185 | НАСТРОЙКА AI6 MIN |  | int 16 | 858 | 0x35A | -400 | 400 |  |  | 3
186 | НАСТРОЙКА AI6 MAX |  | int 16 | 859 | 0х35B | 400 | 1600 |  |  | 3
187 | НАСТРОЙКА AI7 MIN |  | int 16 | 860 | 0х35C | -400 | 400 |  |  | 3
188 | НАСТРОЙКА AI7 MAX |  | int 16 | 861 | 0х35D | 400 | 1600 |  |  | 3
189 | НАСТРОЙКА AI8 MIN |  | int 16 | 862 | 0х35E | -400 | 400 |  |  | 3
190 | НАСТРОЙКА AI8 MAX |  | int 16 | 863 | 0х35F | 400 | 1600 |  |  | 3
191 | НАСТРОЙКА AI9 MIN |  | int 16 | 864 | 0х360 | -400 | 400 |  |  | 3
192 | НАСТРОЙКА AI9 MAX |  | int 16 | 865 | 0х361 | 400 | 1600 |  |  | 3
193 | КОНФИГУРАЦИЯ ДАТЧИКА НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ | 0 - МЕСТНЫЙ 1 - SCADA | int 16 | 866 | 0х362 | 0 | 1 |  |  | 3
194 | УСТАВКА AO1 В РУЧНОМ РЕЖИМЕ |  | int 16 | 868 | 0х364 | 0 | 100 |  |  | 3
195 | УСТАВКА AO2 В РУЧНОМ РЕЖИМЕ |  | int 16 | 869 | 0х365 | 0 | 100 |  |  | 3
196 | УСТАВКА AO3 В РУЧНОМ РЕЖИМЕ |  | int 16 | 870 | 0х366 | 0 | 100 |  |  | 3
197 | УСТАВКА AO4 В РУЧНОМ РЕЖИМЕ |  | int 16 | 871 | 0х367 | 0 | 100 |  |  | 3
198 | УСТАВКА AO5 В РУЧНОМ РЕЖИМЕ |  | int 16 | 872 | 0х368 | 0 | 100 |  |  | 3
199 | КОНФИГУРАЦИЯ ЗВУК |  | int 16 | 873 | 0х369 | 0 | 2 |  |  | 3
200 | НОМЕР УСТАНОВКИ | (ДЛЯ МЕНЮ И ИДЕНТИФИКАЦИИ В СЕТИ) | int 16 | 874 | 0x36A | 0 | 250 |  |  | 3
201 | СЕТЕВОЙ АДРЕС |  | int 16 | 875 | 0х36B | 0 | 240 |  |  | 3
202 | ДНИ ВКЛЮЧЕНИЯ ТАЙМЕРА КОНТУРА 1 | ПВСЧПСВ - ДНИ НЕДЕЛИ 0b1 1 1 1 1 1 1 =127 | int 16 | 876 | 0х36C | 0 | 127 |  |  | 3
203 | ДНИ ВКЛЮЧЕНИЯ ТАЙМЕРА КОНТУРА 2 | ПВСЧПСВ - ДНИ НЕДЕЛИ 0b1 1 1 1 1 1 1 =127 | int 16 | 877 | 0х36D | 0 | 127 |  |  | 3
204 | ВЫБОР АВАРИЙНОГО СИГНАЛА | 0- СИРЕНА, 1- МЕЛОДИЯ | int 16 | 878 | 0х36E | 0 | 1 |  |  | 3
205 | ЗНАЧЕНИЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ИЗ SCADA |  | int 16 | 886 | 0х376 | -50 | 50 |  |  | 3
206 | УСТАВКА AO6 В РУЧНОМ РЕЖИМЕ |  | int 16 | 887 | 0х377 | 0 | 100 |  |  | 3
207 | ПЕРИОД РАСЧЁТА И ВЫДАЧИ ИМПУЛЬСОВ КЗР К1 |  | int 16 | 888 | 0х378 | 1 | 200 |  |  | 3
208 | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ИМПУЛЬСА КЗР КОНТУР 1 *100 МСЕК | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 889 | 0х379 | 1 | 10 |  |  | 3
209 | ВРЕМЯ ХОДА ШТОКА КЗР КОНТУР 1 |  | int 16 | 890 | 0х37A | 10 | 200 |  |  | 3
210 | МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ КЗР КОНТУР 1 | 0 - 0-10V 1 - PD 2 - PID 3 - EXT (внешний 0-10В) | int 16 | 891 | 0х37B | 0 | 3 |  |  | 3
211 | АМПЛИТУДА ИМПУЛЬСОВ ШИМ КЗР КОНТУР 1 % ОТ 0-10В |  | int 16 | 892 | 0х37C | 1 | 100 |  |  | 3
212 | ПЕРИОД РАСЧЁТА И ВЫДАЧИ ИМПУЛЬСОВ КЗР К2 |  | int 16 | 893 | 0х37D | 1 | 200 |  |  | 3
213 | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ИМПУЛЬСА КЗР КОНТУР 2 *100 МСЕК | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 894 | 0х37E | 1 | 10 |  |  | 3
214 | ВРЕМЯ ХОДА ШТОКА КЗР КОНТУР 1 |  | int 16 | 895 | 0х37F | 10 | 200 |  |  | 3
215 | МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ КЗР КОНТУР 2 | 0 - 0-10V 1 - PD 2 - PID 3 - EXT (внешний 0-10В) | int 16 | 896 | 0х380 | 0 | 3 |  |  | 3
216 | АМПЛИТУДА ИМПУЛЬСОВ ШИМ КЗР КОНТУР 2 % ОТ 0-10В |  | int 16 | 897 | 0х381 | 1 | 100 |  |  | 3
217 | СОСТОЯНИЕ НАСОСА Н1-1 ПРИ СБОЕ ФЛЭШ |  | int 16 | 898 | 0х382 | 0 | 1 |  |  | 3
218 | СОСТОЯНИЕ НАСОСА Н1-2 ПРИ СБОЕ ФЛЭШ |  | int 16 | 899 | 0х383 | 0 | 1 |  |  | 3
219 | СОСТОЯНИЕ ВЫХОДА НАГРЕВА1 ПРИ СБОЕ ФЛЭШ |  | int 16 | 900 | 0х384 | 0 | 100 |  |  | 3
220 | СОСТОЯНИЕ ВЫХОДА СКОРОСТИ ЧП1 ПРИ СБОЕ ФЛЭШ |  | int 16 | 901 | 0х385 | 0 | 100 |  |  | 3
221 | СОСТОЯНИЕ КЗР НАГРЕВА1 ПРИ СБОЕ ФЛЭШ |  | int 16 | 902 | 0х386 | 0 | 1 |  |  | 3
222 | СОСТОЯНИЕ НАСОСА Н2-1 ПРИ СБОЕ ФЛЭШ |  | int 16 | 903 | 0х387 | 0 | 1 |  |  | 3
223 | СОСТОЯНИЕ НАСОСА Н2-2 ПРИ СБОЕ ФЛЭШ |  | int 16 | 904 | 0х388 | 0 | 1 |  |  | 3
224 | СОСТОЯНИЕ ВЫХОДА НАГРЕВА2 ПРИ СБОЕ ФЛЭШ |  | int 16 | 905 | 0х389 | 0 | 100 |  |  | 3
225 | СОСТОЯНИЕ ВЫХОДА СКОРОСТИ ЧП2 ПРИ СБОЕ ФЛЭШ |  | int 16 | 906 | 0х38A | 0 | 100 |  |  | 3
226 | СОСТОЯНИЕ КЗР НАГРЕВА2 ПРИ СБОЕ ФЛЭШ |  | int 16 | 907 | 0х38B | 0 | 1 |  |  | 3
227 | ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ НАСОСОВ КОНТУРА 1 |  | int 16 | 908 | 0х38C | 0 | 100 |  |  | 3
228 | ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ НАСОСОВ КОНТУРА 2 |  | int 16 | 909 | 0х38D | 0 | 100 |  |  | 3
229 | ОШИБКИ ПАМЯТИ |  | uint 16 | 1065 | 0х429 |  |  |  |  | 4
230 | КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ СИСТЕМНЫХ ОШИБОК |  | uint 16 | 1066 | 0х42A |  |  |  |  | 4
231 | КОЛИЧЕСТВО СИСТЕМНЫХ ОШИБОК ВСЕГО |  | uint 16 | 1067 | 0х42B |  |  |  |  | 4
232 | ПИТАНИЕ 24 В | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | uint 16 | 1068 | 0х42C |  |  |  |  | 4
233 | КОЛИЧЕСТВО ОШИБОК СЕТИ RS-485 |  | uint 16 | 1070 | 0х42E |  |  |  |  | 4
234 | ТЕКУЩИЙ ЧАС |  | uint 16 | 1071 | 0х42F |  |  |  |  | 4
235 | ТЕКУЩАЯ МИНУТА |  | uint 16 | 1072 | 0х430 |  |  |  |  | 4
236 | ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ |  | uint 16 | 1073 | 0х431 |  |  |  |  | 4
237 | ТЕКУЩЕЕ ЧИСЛО |  | uint 16 | 1074 | 0х432 |  |  |  |  | 4
238 | ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ |  | uint 16 | 1075 | 0х433 |  |  |  |  | 4
239 | ТЕКУЩИЙ ГОД |  | uint 16 | 1076 | 0х434 |  |  |  |  | 4
240 | ВЫХОД AO5 |  | int 16 | 1077 | 0х435 |  |  |  |  | 4
241 | ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ КОНТУР 1 |  | int 16 | 1078 | 0х436 |  |  |  |  | 4
242 | ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ КОНТУР 2 |  | int 16 | 1079 | 0х437 |  |  |  |  | 4
243 | ПЕРЕПАД ТЕМПЕРАТУРЫ КОНТУР 1 |  | int 16 | 1080 | 0х438 |  |  |  |  | 4
244 | ПЕРЕПАД ТЕМПЕРАТУРЫ КОНТУР 2 |  | int 16 | 1081 | 0х439 |  |  |  |  | 4
245 | ТЕКУЩАЯ КОРРЕКЦИЯ ЧАСОВ |  | int 16 | 1082 | 0х43А |  |  |  |  | 4
246 | СИГНАЛ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ КЛАПАНА КЗР В ТЕКУЩЕМ ПЕРИОДЕ КОНТУР 1, % | Для 0-10V/КЗР - текущее положение клапана 1, % Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 1084 | 0х43C |  |  |  |  | 4
247 | КЛАПАН КЗР КОНТУР 1, ВРЕМЯ ИМПУЛЬСА ОТКРЫТИЯ, *0.1 СЕК | Для 0-10V/КЗР - текущее время открытия клапана 1, сек Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 1085 | 0х43D |  |  |  |  | 4
248 | КЛАПАН КЗР КОНТУР 1, ВРЕМЯ ИМПУЛЬСА ЗАКРЫТИЯ, *0.1 СЕК | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 1086 | 0х43E |  |  |  |  | 4
249 | СИГНАЛ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ КЛАПАНА КЗР В ТЕКУЩЕМ ПЕРИОДЕ КОНТУР 2, % | Для 0-10V/КЗР - текущее положение клапана 2, % Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 1087 | 0х43F |  |  |  |  | 4
250 | КЛАПАН КЗР КОНТУР 2, ВРЕМЯ ИМПУЛЬСА ОТКРЫТИЯ, *0.1 СЕК | Для 0-10V/КЗР - текущее время открытия клапана 2, сек Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 1088 | 0х440 |  |  |  |  | 4
251 | КЛАПАН КЗР КОНТУР 2, ВРЕМЯ ИМПУЛЬСА ЗАКРЫТИЯ, *0.1 СЕК | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 1089 | 0х441 |  |  |  |  | 4