## Параметры для записи
№ п/п | Имя параметра | Пояснение (всплывающее окно) | Тип данных | Адрес dec | Адрес hex | Мин. значение | Макс. значение | Значение для записи | Описание (см. инструкцию) | Команда Modbus
ПАРАМЕТРЫ И СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ. НАСТРОЙКИ АЛГОРИТМА РАБОТЫ | [7 empty] | -
1 | СБРОС АВАРИИ | Сбрасывает аварии и автоматически сбрасывается в 0. | bool | 256 | 0х100 | 0 | 1 | 0 | П4 | 5
2 | БЛОКИРОВКА ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА | (1-РАЗРЕШЁН) | bool | 257 | 0х101 | 0 | 1 | 1 | Н57 | 5
3 | БЛОКИРОВКА НАГРЕВАТЕЛЯ | (1-РАЗРЕШЁН) | bool | 258 | 0х102 | 0 | 1 | 1 | Н17 | 5
4 | БЛОКИРОВКА ОХЛАДИТЕЛЯ | (1-РАЗРЕШЁН) | bool | 259 | 0х103 | 0 | 1 | 1 | Н27 | 5
5 | БЛОКИРОВКА 3-ГО КОНТУРА | (1-РАЗРЕШЁН) | bool | 260 | 0х104 | 0 | 1 | 0 | Н36, H409 | 5
6 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO1 | Авт -0, Руч -1. В ручном режиме происходит принудительная установка выхода в значение, указанное в п. 7. В автоматическом режиме выход DO1 работает в соответствии с алгоритмом работы установки. | bool | 261 | 0х105 | 0 | 1 | 0 | H91 | 5
7 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO1 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 262 | 0х106 | 0 | 1 | 0 | H91 | 5
8 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO2 | Авт -0, Руч -1 | bool | 263 | 0х107 | 0 | 1 | 0 | H92 | 5
9 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO2 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 264 | 0х108 | 0 | 1 | 0 | H92 | 5
10 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO3 | Авт -0, Руч -1 | bool | 265 | 0х109 | 0 | 1 | 0 | H93 | 5
11 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO3 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 266 | 0х10A | 0 | 1 | 0 | H93 | 5
12 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO4 | Авт -0, Руч -1 | bool | 267 | 0х10B | 0 | 1 | 0 | H94 | 5
13 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO4 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 268 | 0х10C | 0 | 1 | 0 | H94 | 5
14 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO5 | Авт -0, Руч -1 | bool | 269 | 0х10D | 0 | 1 | 0 | H95 | 5
15 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO5 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 270 | 0х10E | 0 | 1 | 0 | H95 | 5
16 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO6 | Авт -0, Руч -1 | bool | 271 | 0х10F | 0 | 1 | 0 | H96 | 5
17 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO6 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 272 | 0х110 | 0 | 1 | 0 | H96 | 5
18 | РЕЖИМ РАБОТЫ AO1 | Авт -0, Руч -1 | bool | 273 | 0х111 | 0 | 1 | 0 | H101 | 5
19 | РЕЖИМ РАБОТЫ AO2 | Авт -0, Руч -1 | bool | 274 | 0х112 | 0 | 1 | 0 | H102 | 5
20 | РЕЖИМ РАБОТЫ AO3 | Авт -0, Руч -1 | bool | 275 | 0х113 | 0 | 1 | 0 | H103 | 5
21 | РЕЖИМ РАБОТЫ AO4 | Авт -0, Руч -1 | bool | 276 | 0х114 | 0 | 1 | 0 | H104 | 5
22 | ВЫХОД СИГНАЛА УВЛАЖНИТЕЛЯ НА 1-Й ПОДОГРЕВ | Переключение рекуператора на прямой режим регулирования. | bool | 277 | 0х115 | 0 | 1 | 0 | Н409 | 5
23 | ВКЛЮЧИТЬ 3-Ю ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ |  | bool | 281 | 0х119 | 0 | 1 | 0 | Н54 | 5
24 | СБРОС СИСТЕМНЫХ ОШИБОК | При возникновении ошибок внутренней памяти контроллер останавливает работу. Можно попытаться сбросить эти ошибки, установив это значение в 1. Если ошибки памяти не повторяются, контроллер сбросит ошибки. Это значение возвращается в 0 автоматически после попытки сброса. | bool | 282 | 0х11A | 0 | 1 | 0 |  | 5
25 | БЛОКИРОВКА ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА | (1-РАЗРЕШЁН) | bool | 292 | 0х124 | 0 | 1 | 1 | Н127 | 5
26 | ВЕДЕНИЕ ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ПРИТОЧНЫМ |  | bool | 293 | 0х125 | 0 | 1 | 0 | Н124 | 5
27 | ВКЛЮЧЕНИЕ ШИМ АО1 | (1-ВКЛЮЧЕН) | bool | 294 | 0х126 | 0 | 1 | 0 |  | 5
28 | ВКЛЮЧЕНИЕ ШИМ АО3 | (1-ВКЛЮЧЕН) | bool | 295 | 0х127 | 0 | 1 | 0 |  | 5
29 | РЕЖИМ РАБОТЫ AO5 | Авт -0, Руч -1 | bool | 296 | 0х128 | 0 | 1 | 0 |  | 5
30 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO7 | Авт -0, Руч -1 | bool | 297 | 0х129 | 0 | 1 | 0 |  | 5
31 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO7 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 298 | 0х12A | 0 | 1 | 0 |  | 5
32 | АВТОСБРОС АВАРИЙ |  | bool | 299 | 0х12B | 0 | 1 | 0 | К10 | 5
33 | ВКЛЮЧИТЬ КОНТРОЛЬ ВЫТЯЖНОГО ВОЗДУХА В КОНРУРЕ РЕКУПЕРАТОРА | Значения датчика учитываются при разрешении работы рекуператора. Иначе значение Т выт. принимается равным +25С. | bool | 303 | 0х12F | 0 | 1 | 1 | Н38 | 5
34 | РЕЖИМ РАБОТЫ AO6 | Авт -0, Руч -1 | bool | 304 | 0х130 | 0 | 1 | 0 |  | 5
35 | АНАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ | Все ступени управляются уровнем нагрева (ШИМ или внешний контроллер) | bool | 305 | 0х131 | 0 | 1 | 0 | Н18 | 5
36 | ВКЛЮЧЕНИЕ ШИМ АО2 | (1-ВКЛЮЧЕН) | bool | 306 | 0х132 | 0 | 1 | 0 |  | 5
37 | ВКЛЮЧЕНИЕ ШИМ АО6 | (1-ВКЛЮЧЕН) | bool | 307 | 0х133 | 0 | 1 | 0 |  | 5
38 | ВКЛЮЧЕНИЕ ЛЕТНЕГО НАГРЕВА РЕКУПЕРАТОРОМ/РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ | (1-ВКЛЮЧЕН) | bool | 308 | 0х134 | 0 | 1 | 0 |  | 5
39 | ВКЛЮЧЕН АВАРИЙНЫЙ КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ ПВ |  | bool | 309 | 0х135 | 0 | 1 | 0 |  | 5
40 | ВКЛЮЧЕН АВАРИЙНЫЙ КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ ВВ |  | bool | 310 | 0х136 | 0 | 1 | 0 |  | 5
41 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO8 | Авт -0, Руч -1 | bool | 311 | 0х137 | 0 | 1 | 1 |  | 5
42 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO8 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 312 | 0х138 | 0 | 1 | 1 |  | 5
43 | УСТАВКА Т ПРИТОКА |  | word | 768 | 0х300 | 16 | 30 | 20 | П4 | 6
44 | РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА | 0- ВЫКЛЮЧЕН 1- ВКЛЮЧЕН 2- ПО ТАЙМЕРУ | word | 769 | 0х301 | 0 | 2 | 1 | П1 | 6
45 | УСТАВКА СКОРОСТИ ПВ, % |  | word | 770 | 0х302 | 40 | 100 | 100 | Н55 | 6
46 | КЛИМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ | 0-АВТО 1-ЗИМА 2-ЛЕТО | word | 771 | 0х303 | 0 | 2 | 2 | Н604 | 6
47 | Т ОБРАТКИ ДЕЖУРНАЯ |  | word | 772 | 0х304 | 0 | 100 | 23 | Н614 | 6
48 | Т ПРИТОКА АВАРИЙНАЯ |  | word | 773 | 0х305 | 0 | 100 | 12 | Н615 | 6
49 | Т ОБРАТКИ АВАРИЙНАЯ |  | word | 774 | 0х306 | 0 | 100 | 12 | Н616 | 6
50 | Т ПРОГРЕВА |  | word | 775 | 0х307 | 30 | 85 | 50 | Н613 | 6
51 | УСТАВКА ВЛАЖНОСТИ |  | word | 776 | 0х308 | 1 | 99 | 50 | П3 | 6
52 | УСТАВКА AO1 В РУЧНОМ РЕЖИМЕ, % |  | word | 777 | 0х309 | 0 | 100 | 0 | Н101 | 6
53 | УСТАВКА AO2 В РУЧНОМ РЕЖИМЕ, % |  | word | 778 | 0х30A | 0 | 100 | 0 | Н102 | 6
54 | УСТАВКА AO3 В РУЧНОМ РЕЖИМЕ, % |  | word | 779 | 0х30B | 0 | 100 | 0 | Н103 | 6
55 | УСТАВКА AO4 В РУЧНОМ РЕЖИМЕ, % |  | word | 780 | 0х30C | 0 | 100 | 0 | Н104 | 6
56 | ЗОНА П НАГРЕВАТЕЛЯ |  | word | 781 | 0х30D | 1 | 100 | 10 | Н11 | 6
57 | ВРЕМЯ И НАГРЕВАТЕЛЯ |  | word | 782 | 0х30E | 10 | 1000 | 120 | Н12 | 6
58 | ВРЕМЯ Д НАГРЕВАТЕЛЯ | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 783 | 0х30F | 1 | 10 | 0 | Н13 | 6
59 | РЕЖИМ НАСОСА 1 ПОДОГРЕВА | 0-ВСЕГДА 1-НАСТРАИВАЕМЫЙ | word | 784 | 0х310 | 0 | 1 | 0 | Н14 | 6
60 | УРОВЕНЬ ВКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА 1П, % |  | word | 785 | 0х311 | 2 | 99 | 5 | Н15 | 6
61 | УРОВЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА 1П, % |  | word | 786 | 0х312 | 1 | 98 | 1 | Н16 | 6
62 | ЗОНА П ОХЛАДИТЕЛЯ |  | word | 787 | 0х313 | 1 | 100 | 10 | Н21 | 6
63 | ВРЕМЯ И ОХЛАДИТЕЛЯ |  | word | 788 | 0х314 | 10 | 1000 | 120 | Н22 | 6
64 | ВРЕМЯ Д ОХЛАДИТЕЛЯ * | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 789 | 0х315 | 1 | 10 | 0 | Н23 | 6
65 | РЕЖИМ НАСОСА ОХЛАДИТЕЛЯ | 0-ВЫКЛЮЧЕН 1-ВСЕГДА 2-НАСТРАИВАЕМЫЙ | word | 790 | 0х316 | 0 | 2 | 1 | Н24 | 6
66 | УРОВЕНЬ ВКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА ОХЛАДИТЕЛЯ |  | word | 791 | 0х317 | 2 | 99 | 5 | Н25 | 6
67 | УРОВЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА ОХЛАДИТЕЛЯ |  | word | 792 | 0х318 | 1 | 98 | 1 | Н26 | 6
68 | ЗОНА П УВЛАЖНИТЕЛЯ/ РЕКУПЕРАТОРА/ РЕЦИРКУЛЯЦИИ | Зона ступени рекуператора при прямом нагреве/охлаждении. | word | 793 | 0х319 | 1 | 100 | 50 | Н401 | 6
69 | ВРЕМЯ И УВЛАЖНИТЕЛЯ/ РЕКУПЕРАТОРА/ РЕЦИРКУЛЯЦИИ |  | word | 794 | 0х31A | 10 | 1000 | 600 | Н402 | 6
70 | ВРЕМЯ Д УВЛАЖНИТЕЛЯ/ РЕКУПЕРАТОРА/РЕЦИРКУЛЯЦИИ | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 795 | 0х31B | 1 | 10 | 0 | Н403 | 6
71 | ВКЛЮЧЕНИЕ УВЛАЖНИТЕЛЯ |  | int 16 | 796 | 0х31C | -90 | 99 | 30 | Н404 | 6
72 | ВЫКЛЮЧЕНИЕ УВЛАЖНИТЕЛЯ |  | int 16 | 797 | 0х31D | -99 | 90 | -90 | Н405 | 6
73 | ЗОНА П НАГРЕВАТЕЛЯ 2 (Н406) / МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕЦИРКУЛЯЦИИ (Н37) |  | word | 798 | 0х31E | 1 | 100 | 10 | Н406, Н37 | 6
74 | ВРЕМЯ И НАГРЕВАТЕЛЯ 2 |  | word | 799 | 0х31F | 10 | 1000 | 120 | Н407 | 6
75 | ВРЕМЯ Д НАГРЕВАТЕЛЯ 2 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 800 | 0х320 | 1 | 10 | 0 | Н408 | 6
76 | РЕЖИМ УСТАВКИ РЕКУПЕРАТОРА НАГРЕВ | 0 - В ПРОЦЕНТАХ ПИД НАГРЕВА (Ручная, см. п.76, 77) 1 - ПО ГРАФИКУ БАЙПАСА (Авто, уставка см. п.88, 89, 95-97) 2 - ПЕРВАЯ ЗОНА НАГРЕВА (Прямая, см. п.76, 77) | word | 801 | 0х321 | 0 | 2 | 1 | Н31 | 6
77 | РУЧНАЯ УСТАВКА РЕКУПЕРАТОРА НАГРЕВ | (ПО УРОВНЮ ПИД НАГРЕВА) | int 16 | 802 | 0х322 | 0 | 100 | 5 | Н32 | 6
78 | РУЧНАЯ УСТАВКА РЕКУПЕРАТОРА ОХЛАЖДЕНИЕ | (ПО УРОВНЮ ПИД ОХЛАЖДЕНИЯ) | word | 803 | 0х323 | 0 | 100 | 5 | Н33 | 6
79 | УСТАВКА МИНИМ. СКОРОСТИ РЕКУПЕРАТОРА (%), МИНИМАЛЬНОГО % РЕКУПЕРАЦИИ |  | word | 804 | 0х324 | 1 | 99 | 10 | Н34 | 6
80 | УСТАВКА Твыкл РЕКУПЕРАТОРА | (ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПО МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАР. ВОЗДУХА) | int 16 | 805 | 0х325 | -45 | 0 | -10 |  | 6
81 | УСТАВКА ДАВЛЕНИЯ НА ВЕНТИЛЯТОРЕ |  | word | 806 | 0х326 | 0 | 1000 | 100 | Н56 | 6
82 | ЗОНА П ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА |  | word | 807 | 0х327 | 1 | 100 | 10 | Н51 | 6
83 | ВРЕМЯ И ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА |  | word | 808 | 0х328 | 10 | 1000 | 120 | Н52 | 6
84 | ВРЕМЯ Д ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 809 | 0х329 | 1 | 10 | 0 | Н53 | 6
85 | Т ВКЛ ЗИМА |  | word | 810 | 0х32A | 1 | 25 | 17 | Н605 | 6
86 | Т ВЫКЛ ЗИМА |  | word | 811 | 0х32B | 2 | 26 | 18 | Н606 | 6
87 | Т ВКЛ ЛЕТО |  | word | 812 | 0х32C | 16 | 41 | 22 | Н607 | 6
88 | Т ВЫКЛ ЛЕТО |  | word | 813 | 0х32D | 15 | 40 | 21 | Н608 | 6
89 | РЕЖИМ РАБОТЫ БАЙПАСА |  | word | 814 | 0х32E | 0 | 2 | 1 | Н609 | 6
90 | УСТАВКА БАЙПАСА РУЧНАЯ |  | word | 815 | 0х32F | 0 | 20 | 5 | Н610 | 6
91 | РЕЖИМ ПРОГРЕВА | 0 - ВЫКЛЮЧЕН 1- ПРОГРЕВ ТИП 1 2- ПРОГРЕВ ТИП 2 3 – ПРОГРЕВ ТИП 1 + ТИП2 | word | 816 | 0х330 | 0 | 2 | 0 | Н611 | 6
92 | ВРЕМЯ ПРОГРЕВА 2 |  | word | 817 | 0х331 | 60 | 1800 | 600 | Н612 | 6
93 | ЗОНА П ЗАЩИТЫ КАЛОРИФЕРА |  | word | 818 | 0х332 | 1 | 100 | 10 | Н601 | 6
94 | ВРЕМЯ И ЗАЩИТЫ КАЛОРИФЕРА |  | word | 819 | 0х333 | 10 | 1000 | 120 | Н602 | 6
95 | ВРЕМЯ Д ЗАЩИТЫ КАЛОРИФЕРА | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 820 | 0х334 | 1 | 10 | 0 | Н603 | 6
96 | УСТАВКА БАЙПАСА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ПРИ -40’C |  | word | 821 | 0х335 | 0 | 40 | 20 | Н618 | 6
97 | УСТАВКА БАЙПАСА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ПРИ 0’C |  | word | 822 | 0х336 | 0 | 40 | 10 | Н619 | 6
98 | УСТАВКА БАЙПАСА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ПРИ +10’C |  | word | 823 | 0х337 | 0 | 40 | 0 | Н620 | 6
99 | УСТАВКА ГРАФИКА ОБРАТКИ ПРИ -40’C |  | word | 824 | 0х338 | 0 | 60 | 30 | Н621 | 6
100 | УСТАВКА ГРАФИКА ОБРАТКИ ПРИ 0’C |  | word | 825 | 0х339 | 0 | 60 | 20 | Н622 | 6
101 | УСТАВКА ГРАФИКА ОБРАТКИ ПРИ +10’C |  | word | 826 | 0х33A | 0 | 60 | 0 | Н623 | 6
102 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI1 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 827 | 0х33B | -50 | 50 | 0 | H701 | 6
103 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI2 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 828 | 0х33C | -50 | 50 | 0 | H702 | 6
104 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI3 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 829 | 0х33D | -50 | 50 | 0 | H703 | 6
105 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI4 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 830 | 0х33E | -50 | 50 | 0 | H704 | 6
106 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI6 |  | int 16 | 831 | 0х33F | -50 | 50 | 0 | H706 | 6
107 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI7 |  | int 16 | 832 | 0х340 | -50 | 50 | 0 | H709 | 6
108 | НАСТРОЙКА AI6 MIN | (50 соответствует 5% RH) | int 16 | 833 | 0х341 | -50 | 50 | 0 | H707 | 6
109 | НАСТРОЙКА AI6 MAX | (1000 соответствует 100% RH) | word | 834 | 0х342 | 50 | 1000 | 50 | H708 | 6
110 | НАСТРОЙКА AI7 MIN |  | int 16 | 835 | 0х343 | -50 | 50 | 0 | H710 | 6
111 | НАСТРОЙКА AI7 MAX |  | word | 836 | 0х344 | 50 | 1000 | 100 | H711 | 6
112 | СЕТЕВОЙ АДРЕС КОНТРОЛЛЕРА |  | word | 837 | 0х345 | 1 | 250 | 125 | Н59 | 6
113 | ВРЕМЯ - ЧАС ВКЛЮЧЕНИЯ УСТАНОВКИ ПО ТАЙМЕРУ |  | word | 838 | 0х346 | 0 | 23 | 7 | Н82 | 6
114 | ВРЕМЯ - МИНУТА ВКЛЮЧЕНИЯ УСТАНОВКИ ПО ТАЙМЕРУ |  | word | 839 | 0х347 | 0 | 59 | 0 | Н82 | 6
115 | ВРЕМЯ - ЧАС ВЫКЛЮЧЕНИЯ УСТАНОВКИ ПО ТАЙМЕРУ |  | word | 840 | 0х348 | 0 | 23 | 21 | Н82 | 6
116 | ВРЕМЯ - МИНУТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ УСТАНОВКИ ПО ТАЙМЕРУ |  | word | 841 | 0х349 | 0 | 59 | 1 | Н82 | 6
117 | ВРЕМЯ - ДНИ ВКЛЮЧЕНИЯ УСТАНОВКИ ПО ТАЙМЕРУ | ПВСЧПСВ - ДНИ 0b1 1 1 1 1 1 1 =127 | word | 842 | 0х34A | 0 | 127 | 124 | Н82 | 6
118 | КОНФИГУРАЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ | 0 - ВЫКЛ 1 - ВОДЯНОЙ 2 - ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР | word | 846 | 0х34E | 0 | 2 | 1 | К1 | 6
119 | КОНФИГУРАЦИЯ ОХЛАДИТЕЛЯ | 0 - ВЫКЛ 1 - ВОДЯНОЙ/ККБ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ 2 - СТУПЕНЬ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ | word | 847 | 0х34F | 0 | 2 | 1 | К2 | 6
120 | КОНФИГУРАЦИЯ 3-ГО КОНТУРА | 0 - ВЫКЛ 1 - РОТОРНЫЙ РЕКУПЕРАТОР 2 - ПЛАСТИНЧАТЫЙ РЕКУПЕРАТОР 3 - УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ 4 - УВЛАЖНИТЕЛЬ ПАРОВОЙ 5 - СТУПЕНЬ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ | word | 848 | 0х350 | 0 | 5 | 0 | К3 | 6
121 | КОНФИГУРАЦИЯ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА | 0 – ЧАСТОТА 1 – ДАВЛЕНИЕ 2 – ПЕРЕПАД | word | 849 | 0х351 | 0 | 2 | 0 | К4 | 6
122 | КОНФИГУРАЦИЯ КЛИМАТ | 0 - РУЧНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 1 - ПО ДАТЧИКУ | word | 851 | 0х353 | 0 | 1 | 0 | К5 | 6
123 | КОНФИГУРАЦИЯ УСТАВКА ТЕМПЕРАТУРЫ | 0 - ПРЯМАЯ 1 - С КОРРЕКЦИЕЙ ПО ВЫТЯЖКЕ | word | 852 | 0х354 | 0 | 1 | 0 | К6 | 6
124 | КОНФИГУРАЦИЯ ЗВУК | 0 - ВЫКЛЮЧЕН 1 - ВКЛЮЧЕН ПРИ КРИТИЧЕСКИХ АВАРИЯХ 2 - ВКЛЮЧЕН ПРИ ВСЕХ АВАРИЯХ | word | 853 | 0х355 | 0 | 2 | 1 | Н111 | 6
125 | НОМЕР УСТАНОВКИ | (ДЛЯ МЕНЮ И ИДЕНТИФИКАЦИИ В СЕТИ) | word | 854 | 0х356 | 1 | 250 | 8 | Н58 | 6
126 | ВЫБОР АВАРИЙНОГО СИГНАЛА | 0 - СИРЕНА 1 - МЕЛОДИЯ | word | 855 | 0х357 | 0 | 1 | 0 | Н910 | 6
127 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI8 |  | word | 856 | 0х358 | -50 | 50 | 0 | Н712 | 6
128 | НАСТРОЙКА AI8 MIN |  | int 16 | 857 | 0х359 | -50 | 50 | 0 | Н713 | 6
129 | НАСТРОЙКА AI8 MAX |  | word | 858 | 0x35A | 50 | 1000 | 100 | Н714 | 6
130 | РЕЖИМ РАБОТЫ ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА |  | word | 859 | 0х35B | 0 | 2 | 0 | ПР5 | 6
131 | УСТАВКА ЧАСТОТЫ ВВ |  | word | 860 | 0х35C | 5 | 100 | 100 | Н125 | 6
132 | УСТАВКА ДАВЛЕНИЯ ВВ |  | word | 861 | 0х35D | 5 | 1000 | 100 | Н126 | 6
133 | ЗОНА П ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА |  | word | 862 | 0х35E | 1 | 100 | 20 | Н121 | 6
134 | ВРЕМЯ И ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА |  | word | 863 | 0х35F | 10 | 1000 | 120 | Н122 | 6
135 | ВРЕМЯ Д ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 864 | 0х360 | 1 | 10 | 0 | Н123 | 6
136 | ЗОНА П КАСКАДНОГО РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ |  | word | 865 | 0х361 | 1 | 100 | 20 | Н131 | 6
137 | ВРЕМЯ И КАСКАДНОГО РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ |  | word | 866 | 0х362 | 10 | 1000 | 120 | Н132 | 6
138 | ВРЕМЯ Д КАСКАДНОГО РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ |  | word | 867 | 0х363 | 1 | 10 | 0 | Н133 | 6
139 | КОНФИГУРАЦИЯ ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА | 0 – ВЫКЛЮЧЕН 1 – ЧАСТОТА 2 – ДАВЛЕНИЕ | word | 868 | 0х364 | 0 | 2 | 0 | К7 | 6
140 | УСТАВКА МИНИМАЛЬНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ |  | word | 869 | 0х365 | 0 | 99 | 16 | Н134 | 6
141 | УСТАВКА МАКСИМАЛЬНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ |  | word | 870 | 0х366 | 1 | 100 | 35 | Н135 | 6
142 | УСТАВКА AO5 В РУЧНОМ РЕЖИМЕ, % |  | word | 871 | 0х367 | 0 | 100 | 0 | Н105 | 6
143 | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИТОКА |  | word | 872 | 0х368 | 0 | 145 | 0 | Н623 | 6
144 | УСТАНОВКА ЧАСА | Введите значение или воспользуйтесь функцией синхронизации с ПК | word | 873 | 0х369 | 0 | 23 | 0 | Н81 | 6
145 | УСТАНОВКА МИНУТЫ | Введите значение или воспользуйтесь функцией синхронизации с ПК | word | 874 | 0х36A | 0 | 59 | 0 | Н81 | 6
146 | УСТАНОВКА ДНЯ НЕДЕЛИ | Введите значение или воспользуйтесь функцией синхронизации с ПК | word | 875 | 0х36B | 1 | 7 | 1 | Н81 | 6
147 | УСТАНОВКА ДАТЫ (ЧИСЛО) | Введите значение или воспользуйтесь функцией синхронизации с ПК | word | 876 | 0х36C | 1 | 31 | 1 | Н81 | 6
148 | УСТАНОВКА МЕСЯЦА | Введите значение или воспользуйтесь функцией синхронизации с ПК | word | 877 | 0х36D | 1 | 12 | 1 | Н81 | 6
149 | УСТАНОВКА ГОДА | Введите значение или воспользуйтесь функцией синхронизации с ПК | word | 878 | 0х36E | 16 | 99 | 16 | Н81 | 6
150 | УСТАНОВКА КОРРЕКЦИИ СЕКУНД |  | word | 879 | 0х36F | -31 | 31 | 0 | Н84 | 6
151 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI5 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 880 | 0х370 | -50 | 50 | 0 | H705 | 6
152 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI9 |  | int 16 | 881 | 0х371 | -50 | 50 | 0 | H715 | 6
153 | НАСТРОЙКА AI9 MIN |  | int 16 | 882 | 0х372 | -50 | 50 | 0 | H716 | 6
154 | НАСТРОЙКА AI9 MAX |  | word | 883 | 0х373 | 50 | 1000 | 100 | H717 | 6
155 | Т ПРОГРЕВА 2 при -40С |  | word | 884 | 0х374 | 0 | 20 | 10 | H624 | 6
156 | КОНФИГУРАЦИЯ КОНТУРА К7 | 0 - ВЫКЛ 1 - ЗАСЛОНКА ПВ 2 - ПРОГРЕВ ЗАСЛОНКИ 3 - СТУПЕНЬ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ 4 - СТУПЕНЬ ККБ 6 - ТЕРМОСТАТ | word | 885 | 0х375 | 0 | 6 | 0 | H143 | 6
157 | ВКЛЮЧЕНИЕ СТУПЕНИ КОНТУРА К7, % РЕГУЛЯТОРА | Должно соблюдаться условие п.156 > п.157, п.157 понижается автоматически ниже п.156. | word | 886 | 0х376 | 1 | 99 | 66 | Н141 | 6
158 | ВЫКЛЮЧЕНИЕ СТУПЕНИ КОНТУРА К7, % РЕГУЛЯТОРА | Должно соблюдаться условие п.156 > п.157, п.157 понижается автоматически ниже п.156. | word | 887 | 0х377 | 1 | 99 | 60 | Н142 | 6
159 | УСТАВКА AO6 В РУЧНОМ РЕЖИМЕ, % |  | word | 888 | 0х378 | 0 | 100 | 0 |  | 6
160 | ВЫСОКОЕ АВАРИЙНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ВХОДУ ДАВЛЕНИЯ ПВ AI7 |  | word | 889 | 0х379 | 0 | 1100 | 1100 | Н511 | 6
161 | НИЗКОЕ АВАРИЙНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ВХОДУ ДАВЛЕНИЯ ПВ AI7 |  | word | 890 | 0х37A | 0 | 1100 | 0 | Н512 | 6
162 | ВЫСОКОЕ АВАРИЙНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ВХОДУ ДАВЛЕНИЯ ВВ AI8 |  | word | 891 | 0х37B | 0 | 1100 | 1100 | Н12.9 | 6
163 | НИЗКОЕ АВАРИЙНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ВХОДУ ДАВЛЕНИЯ ВВ AI8 |  | word | 892 | 0х37C | 0 | 1100 | 0 | Н12.10 | 6
164 | TS2 ИСТОЧНИК | Выбирается источник работы термостата из датчиков AI1…AI6 (1=AI1, 2=AI2,…9 = AI9) | word | 893 | 0х37D | 1 | 6 | 1 | Н143 | 6
165 | Т ПРОГРЕВА 2 при +10С |  | word | 894 | 0х37E | 0 | 20 | 5 | Н625 | 6
166 | ВРЕМЯ ПРОГРЕВА ПО ОБРАТКЕ | (Прогрев 4) | word | 895 | 0х37F | 60 | 1800 | 1200 | Н626 | 6
167 | ПРОГРЕВ ПО ОБРАТКЕ ПРИ -40 |  | word | 896 | 0х380 | 1 | 20 | 10 | Н627 | 6
168 | ПРОГРЕВ ПО ОБРАТКЕ ПРИ +10С |  | word | 897 | 0х381 | 0 | 20 | 5 | Н628 | 6
169 | ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЛОНКИ 1 |  | word | 898 | 0х382 | 0 | 300 | 60 | Н513 | 6
170 | ЗАДЕРЖКА ЗАКРЫТИЯ ЗАСЛОНКИ 1 |  | word | 899 | 0х383 | 0 | 300 | 60 | Н514 | 6
171 | ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЛОНКИ 2 |  | word | 900 | 0х384 | 0 | 300 | 60 |  | 6
172 | ЗАДЕРЖКА ЗАКРЫТИЯ ЗАСЛОНКИ 2 |  | word | 901 | 0х385 | 0 | 300 | 60 |  | 6
173 | ВРЕМЯ ПРОГРЕВА ЗАСЛОНКИ 1 |  | word | 902 | 0х386 | 1 | 120 | 30 | Н515 | 6
174 | t ПОСТОЯННОГО ПРОГРЕВА ЗАСЛОНКИ 1 |  | word | 903 | 0х387 | -50 | 10 | -25 | Н516 | 6
175 | MAX КОЛ-ВО АВТОСБРОСОВ АВАРИЙ |  | word | 904 | 0х388 | 0 | 999 | 10 | Н517 | 6
176 | НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПИД НАГРЕВА ПРИ -40С |  | word | 905 | 0х389 | 0 | 100 | 60 | Н629 | 6
177 | НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПИД НАГРЕВА ПРИ +10С |  | word | 906 | 0х38A | 0 | 100 | 20 | Н629 | 6
178 | КОНФИГУРАЦИЯ КОНТУРА К8 | 0- ВЫКЛ 1 -ЗАСЛОНКА ВВ | word | 907 | 0х38B | 0 | 6 | 0 | Н143 | 6

## Параметры для чтения
№ п/п | Имя параметра | Пояснение (всплывающее окно) | Тип данных | Адрес dec | Адрес hex | Мин. Значение | Макс. значение | Прочитанное значение | Описание (см. руководство) | Команда Modbus
ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ | [7 empty] | -
1 | ВЫХОД НА ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР |  | bool | 512 | 0х200 | 0 | 1 |  | ПР 53 | 2
2 | ПРОТОК НА ПРИТОЧНОМ ВЕНТИЛЯТОРЕ |  | bool | 513 | 0х201 | 0 | 1 |  | ПР54 | 2
3 | ВХОД РАЗРЕШЕНИЯ РАБОТЫ УСТАНОВКИ |  | bool | 514 | 0х202 | 0 | 1 |  | ПР55 | 2
4 | ВЫХОД РЕЛЕ НАГРЕВА |  | bool | 515 | 0х203 | 0 | 1 |  | ПР14 | 2
5 | КОНТРОЛЬ ФИЛЬТРА 1 | 1- ЧИСТЫЙ 0- ГРЯЗНЫЙ | bool | 516 | 0х204 | 0 | 1 |  | ПР78 | 2
6 | ТЕРМОСТАТ | (1 - НОРМА) | bool | 517 | 0х205 | 0 | 1 |  | ПР617 | 2
7 | ВХОД ДАТЧИКА ПРОТОКА ВОЗДУХА НА ПРИТОЧНОМ ВЕНТИЛЯТОРЕ |  | bool | 518 | 0х206 | 0 | 1 |  |  | 2
8 | ВХОД СИГНАЛ ПОЖАР | (резерв для будущих применений) | bool | 519 | 0х207 | 0 | 1 |  |  | 2
9 | ВЫХОД РЕЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ |  | bool | 520 | 0х208 | 0 | 1 |  | ПР24 | 2
10 | КОНТРОЛЬ ФИЛЬТРА 2 | 1- ЧИСТЫЙ 0- ГРЯЗНЫЙ | bool | 521 | 0х209 | 0 | 1 |  | ПР79 | 2
11 | ВЫХОД РЕЛЕ 3-ГО КОНТУРА |  | bool | 522 | 0х20A | 0 | 1 |  | ПР34, ПР44 | 2
12 | КОНТРОЛЬ РАБОТЫ 3-ГО КОНТУРА | Датчик перепада рекуператора: 1-нет перепада, 0- перепад Контроль насосов увлажнителя: 1- норма, 0- авария | bool | 523 | 0х20B | 0 | 1 |  |  | 2
13 | НАГРЕВ ВКЛЮЧЕН | (СИГНАЛ КОНТУРА НАГРЕВА) | bool | 524 | 0х20C | 0 | 1 |  | ПР17 | 2
14 | ОХЛАЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНО | (СИГНАЛ КОНТУРА ОХЛАЖДЕНИЯ) | bool | 525 | 0х20D | 0 | 1 |  | ПР26 | 2
15 | 3-Й КОНТУР ВКЛЮЧЕН |  | bool | 526 | 0х20E | 0 | 1 |  | ПР38, ПР45 | 2
16 | РЕЖИМ ЗИМА ВКЛЮЧЕН |  | bool | 527 | 0х20F | 0 | 1 |  | ПР611 | 2
17 | РЕЖИМ ЛЕТО ВКЛЮЧЕН |  | bool | 528 | 0х210 | 0 | 1 |  | ПР612 | 2
18 | ТАЙМЕР ПВ ВКЛЮЧЕН |  | bool | 529 | 0х211 | 0 | 1 |  | ПР72 | 2
19 | ПРОГРЕВ 1 ВКЛЮЧЕН |  | bool | 530 | 0х212 | 0 | 1 |  | ПР608 | 2
20 | ОБМЕРЗАНИЕ РЕКУПЕРАТОРА |  | bool | 531 | 0х213 | 0 | 1 |  | ПР37 | 2
21 | РЕКУПЕРАТОР / РЕЦИРКУЛЯЦИЯ РАЗРЕШЕНА ПО НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ |  | bool | 532 | 0х214 | 0 | 1 |  |  | 2
22 | ПРОТОК НА ВЫТЯЖНОМ ВЕНТИЛЯТОРЕ ОБЩИЙ |  | bool | 533 | 0х215 | 0 | 1 |  |  | 2
23 | ВХОД РАЗРЕШЕНИЯ РАБОТЫ ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА |  | bool | 534 | 0х216 | 0 | 1 |  |  | 2
24 | ВХОД ПРОТОК ВВ ДИСКРЕТНЫЙ |  | bool | 535 | 0х217 | 0 | 1 |  |  | 2
25 | ВЫХОД РЕЛЕ НА ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР |  | bool | 536 | 0х218 | 0 | 1 |  |  | 2
26 | ВЫХОД АВАРИИ (DO6) |  | bool | 537 | 0х219 | 0 | 1 |  |  | 2
27 | ПРОГРЕВ 2 ВКЛЮЧЕН |  | bool | 538 | 0х21A | 0 | 1 |  | ПР610 | 2
28 | ВЫХОД DO7 | (Заслонка ПВ, термостат TS2) | bool | 539 | 0х21B | 0 | 1 |  |  | 2
29 | СТУПЕНЧАТЫЙ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ РАЗРЕШЁН |  | bool | 540 | 0х21С | 0 | 1 |  |  | 2
30 | ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ СТУПЕНЬ 2 РАЗРЕШЁН |  | bool | 541 | 0х21D | 0 | 1 |  |  | 2
31 | ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ СТУПЕНЬ 3 РАЗРЕШЁН |  | bool | 542 | 0х21E | 0 | 1 |  |  | 2
32 | ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ СТУПЕНЬ 4 РАЗРЕШЁН |  | bool | 543 | 0х21F | 0 | 1 |  |  | 2
33 | ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ СТУПЕНЬ 2 ВКЛЮЧЕН |  | bool | 544 | 0х220 | 0 | 1 |  |  | 2
34 | ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ СТУПЕНЬ 3 ВКЛЮЧЕН |  | bool | 545 | 0х221 | 0 | 1 |  |  | 2
35 | ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ СТУПЕНЬ 4 ВКЛЮЧЕН |  | bool | 546 | 0х222 | 0 | 1 |  |  | 2
36 | 2-Я СТУПЕНЬ ОХЛАЖДЕНИЯ ВКЛЮЧЕНА |  | bool | 547 | 0х223 | 0 | 1 |  |  | 2
37 | РАБОТАЕТ АЛГОРИТМ СНИЖЕНИЯ ПРИ НЕХВАТКЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ |  | bool | 548 | 0х224 | 0 | 1 |  | ПР58 | 2
38 | РАБОТАЕТ АЛГОРИТМ ЛЕТНЕГО НАГРЕВА РЕКУПЕРАТОРОМ/РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ |  | bool | 549 | 0х225 | 0 | 1 |  | ПР58 | 2
39 | ВКЛЮЧЕН ТЕРМОСТАТ КОНТУРА 7 |  | bool | 550 | 0х226 | 0 | 1 |  |  | 2
40 | ВКЛЮЧЕН ПРОГРЕВ 4 |  | bool | 551 | 0х227 | 0 | 1 |  |  | 2
41 | ВЫХОД DO8 | (Заслонка ВВ) | bool | 552 | 0х228 | 0 | 1 |  |  | 2
42 | ВКЛЮЧЕН ПРОГРЕВ ЗАСЛОНКИ 1 |  | bool | 553 | 0х229 | 0 | 1 |  |  | 2
АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ | [7 empty] | -
43 | t НАРУЖНАЯ | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 1024 | 0х400 | -50 | 150 |  | ПР31 | 4
44 | t ОБРАТКИ | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 1025 | 0х401 | -50 | 150 |  | ПР604 | 4
45 | t ПРИТОКА | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 1026 | 0х402 | -50 | 150 |  | П11, П21 | 4
46 | t ВЫТЯЖКИ | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 1027 | 0х403 | -50 | 150 |  | ПР33 | 4
47 | ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА AI6 ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ (1000 соответствует 100% RH) |  | int 16 | 1028 | 0х404 | -50 | 1000 |  | ПР85 | 4
48 | ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА AI7 ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ |  | int 16 | 1029 | 0х405 | -50 | 1000 |  | ПР86 | 4
49 | ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА AI8 ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ |  | int 16 | 1030 | 0х406 | -50 | 1000 |  | ПР87 | 4
50 | АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД ОБЩИЙ НАГРЕВАТЕЛЯ (на клапан) |  | word | 1031 | 0х407 | 0 | 100 |  | ПР15 | 4
51 | АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД КОНТУРА ОХЛАДИТЕЛЯ (на клапан) |  | word | 1032 | 0х408 | 0 | 100 |  | ПР22 | 4
52 | АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД КОНТУРА РЕКУПЕРАТОРА |  | word | 1033 | 0х409 | 0 | 100 |  | ПР32, ПР42 | 4
53 | АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД КОНТУРА ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА |  | word | 1034 | 0х40A | 0 | 100 |  | ПР52 | 4
54 | АВАРИИ 1-Е СЛОВО |  | word | 1035 | 0х40B | 0 | 65535 |  | ПР71 | 4
55 | АВАРИИ 2-Е СЛОВО |  | word | 1036 | 0х40C | 0 | 65535 |  | ПР71 | 4
56 | СТАТУС ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА (УСТАНОВКИ) | 0-ВЫКЛЮЧЕН 1-АВАРИЯ 2-ОБМЕРЗАНИЕ РЕКУПЕРАТОРА (ПАУЗА) 3-ПРОГРЕВ №1 (ПАУЗА) 4-ПУСК 5-РАБОТА 6-ПРОДУВКА 7-БЛОКИРОВКА | word | 1037 | 0х40D | 0 | 6 |  | ПР51 | 4
57 | ПИТАНИЕ 24 В | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 1038 | 0х40E | 0 | 65535 |  |  | 4
58 | ЧАСЫ НАРАБОТКИ СТАРШЕЕ СЛОВО |  | word | 1039 | 0х40F | 0 | 65535 |  |  | 4
59 | ЧАСЫ НАРАБОТКИ МЛАДШЕЕ СЛОВО |  | word | 1040 | 0х410 | 0 | 65535 |  |  | 4
60 | ОШИБКИ ПАМЯТИ |  | word | 1041 | 0х411 | 0 | 65535 |  |  | 4
61 | ВЫХОД ПИД-РЕГУЛЯТОРА УВЛАЖНИТЕЛЯ/РЕЦИРКУЛЯЦИИ |  | int 16 | 1042 | 0х412 | -100 | 100 |  | ПР42 | 4
62 | ВЫХОД УВЛАЖНИТЕЛЯ НА УСТАВКУ 1 ПОДОГРЕВА |  | word | 1043 | 0х413 | 0 | 100 |  | ПР43 | 4
63 | ТЕКУЩАЯ УСТАВКА Т ОБР |  | word | 1044 | 0х414 | 0 | 100 |  | ПР601 | 4
64 | ВЫХОД БАЙПАСА ПО ГРАФИКУ |  | word | 1045 | 0х415 | 0 | 40 |  | ПР607 | 4
65 | УСТАВКА Т ОБР ПО ГРАФИКУ | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 1046 | 0х416 | 0 | 40 |  | ПР606 | 4
66 | ТЕКУЩАЯ КОРРЕКЦИЯ УСТАВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ПРОГРЕВЕ |  | word | 1047 | 0х417 | 0 | 10 |  |  | 4
67 | ЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДА КОНТУРА ЗАЩИТЫ КАЛОРИФЕРА, % |  | word | 1048 | 0х418 | 0 | 100 |  | ПР602 | 4
68 | ТЕКУЩИЙ ВЫХОД БАЙПАСА, % |  | word | 1049 | 0х419 | 0 | 40 |  | ПР603 | 4
69 | ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА AI5 ДО КОРРЕКЦИИ |  | word | 1050 | 0х41A | 0 | 1000 |  |  | 4
70 | ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА AI6 ДО КОРРЕКЦИИ |  | word | 1051 | 0х41B | 0 | 1000 |  |  | 4
71 | ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА AI7 ДО КОРРЕКЦИИ |  | word | 1052 | 0х41C | 0 | 1000 |  |  | 4
72 | ТЕКУЩАЯ УСТАВКА t 1 ПОДОГРЕВА |  | word | 1053 | 0х41D | 14 | 32 |  |  | 4
73 | ТЕКУЩАЯ УСТАВКА t ОБЩАЯ |  | word | 1054 | 0х41E | 16 | 30 |  |  | 4
74 | АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД КОНТУРА 1-ГО ПОДОГРЕВА (БЕЗ УЧЁТА КОНТУРА ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ) |  | word | 1055 | 0х41F | 0 | 100 |  | ПР13 | 4
75 | АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД КОНТУРА 2-ГО ПОДОГРЕВА |  | word | 1056 | 0х420 | 0 | 100 |  | ПР23 | 4
76 | КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ СИСТЕМНЫХ ОШИБОК |  | word | 1057 | 0х421 | 0 | 65535 |  |  | 4
77 | КОЛИЧЕСТВО СИСТЕМНЫХ ОШИБОК ВСЕГО |  | word | 1058 | 0х422 | 0 | 65535 |  |  | 4
78 | СТАТУС ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА | 0- ВЫКЛЮЧЕН 1-АВАРИЯ 4-ПУСК 5-РАБОТА 7-БЛОКИРОВКА | word | 1059 | 0х423 | 0 | 6 |  | ПР101 | 4
79 | АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД КОНТУРА ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА |  | word | 1060 | 0х424 | 0 | 100 |  | ПР102 | 4
80 | КОЛИЧЕСТВО ОШИБОК СЕТИ RS-485 |  | word | 1061 | 0х425 | 0 | 65535 |  |  | 4
81 | ТЕКУЩИЙ ЧАС |  | word | 1062 | 0х426 | 0 | 23 |  | Н81 | 4
82 | ТЕКУЩАЯ МИНУТА |  | word | 1063 | 0х427 | 0 | 59 |  | Н81 | 4
83 | ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ |  | word | 1064 | 0х428 | 1 | 7 |  | Н81 | 4
84 | ТЕКУЩАЯ ДАТА (ЧИСЛО) |  | word | 1065 | 0х429 | 1 | 31 |  | Н81 | 4
85 | ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ |  | word | 1066 | 0х42A | 1 | 12 |  | Н81 | 4
86 | ТЕКУЩИЙ ГОД |  | word | 1067 | 0х42B | 16 | 99 |  | Н81 | 4
87 | AI5 - t ПОСЛЕ УВЛАЖНИТЕЛЯ ИЛИ t ВЫХОДА ПОСЛЕ РЕКУПЕРАТОРА | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 1068 | 0х42С | -50 | 150 |  | ПР85 | 4
88 | ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА AI9 ДО КОРРЕКЦИИ |  | word | 1069 | 0х42D | 0 | 1000 |  |  | 4
89 | ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА AI9 ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ |  | int 16 | 1070 | 0х42E | -50 | 1000 |  | ПР89 | 4
90 | ТЕКУЩАЯ КОРРЕКЦИЯ ЧАСОВ | (секунд/день) | int 16 | 1071 | 0x42F | -31 | 31 |  | ПР80 | 4
91 | CRC программы | (для определения версии) | word | 1072 | 0х430 |  |  |  |  | 4
92 | ВХОД МОЩНОСТИ СТУПЕНЧАТОГО ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 1073 | 0х431 | 0 | 1000 |  |  | 4
93 | ЗОНА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ СТУПЕНЬ 1 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 1074 | 0х432 | 0 | 1000 |  |  | 4
94 | ЗОНА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ СТУПЕНЬ 2 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 1075 | 0х433 | 0 | 1000 |  |  | 4
95 | ЗОНА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ СТУПЕНЬ 3 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 1076 | 0х434 | 0 | 1000 |  |  | 4
96 | ЗОНА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ СТУПЕНЬ 4 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 1077 | 0х435 | 0 | 1000 |  |  | 4
97 | АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ СТУПЕНЬ 1 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 1078 | 0х436 | 0 | 1000 |  |  | 4
98 | АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ СТУПЕНЬ 2 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 1079 | 0х437 | 0 | 1000 |  |  | 4
99 | АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ СТУПЕНЬ 3 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 1080 | 0х438 | 0 | 1000 |  |  | 4
100 | АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ СТУПЕНЬ 4 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 1081 | 0х439 | 0 | 1000 |  |  | 4
101 | УРОВЕНЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ СТУПЕНЬ 2 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 1082 | 0х43A | 0 | 1000 |  |  | 4
102 | УРОВЕНЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ СТУПЕНЬ 3 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 1083 | 0х43B | 0 | 1000 |  |  | 4
103 | УРОВЕНЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ СТУПЕНЬ 4 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 1084 | 0х43C | 0 | 1000 |  |  | 4
104 | ВЫХОД ПИД КОНТУРА ОХЛАЖДЕНИЯ |  | word | 1085 | 0х43D | 0 | 100 |  |  | 4
105 | ВЫХОД АО6 |  | word | 1086 | 0х43E | 0 | 1000 |  |  | 4
106 | ТЕКУЩИЙ ПРОГРЕВ ПО ОБРАТКЕ | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 1087 | 0х43F | 0 | 200 |  |  | 4
107 | КОЛИЧЕСТВО ТЕКУЩИХ АВТОСБРОСОВ АВАРИИ |  | word | 1088 | 0х440 | 0 | 999 |  |  | 4
108 | СТАРТОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПИД НАГРЕВА | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 1092 | 0х444 | 0 | 100 |  |  | 4
ПАРАМЕТРЫ И СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ. НАСТРОЙКИ АЛГОРИТМА РАБОТЫ | [7 empty] | -
109 | БЛОКИРОВКА ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА | (1-РАЗРЕШЁН) | bool | 257 | 0х101 | 0 | 1 |  | Н57 | 1
110 | БЛОКИРОВКА НАГРЕВАТЕЛЯ | (1-РАЗРЕШЁН) | bool | 258 | 0х102 | 0 | 1 |  | Н17 | 1
111 | БЛОКИРОВКА ОХЛАДИТЕЛЯ | (1-РАЗРЕШЁН) | bool | 259 | 0х103 | 0 | 1 |  | Н27 | 1
112 | БЛОКИРОВКА 3-ГО КОНТУРА | (1-РАЗРЕШЁН) | bool | 260 | 0х104 | 0 | 1 |  | Н36, H409 | 1
113 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO1 | Авт -0, Руч -1. В ручном режиме происходит принудительная установка выхода в значение, указанное в п. 7. В автоматическом режиме выход DO1 работает в соответствии с алгоритмом работы установки. | bool | 261 | 0х105 | 0 | 1 |  | H91 | 1
114 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO1 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 262 | 0х106 | 0 | 1 |  | H91 | 1
115 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO2 | Авт -0, Руч -1 | bool | 263 | 0х107 | 0 | 1 |  | H92 | 1
116 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO2 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 264 | 0х108 | 0 | 1 |  | H92 | 1
117 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO3 | Авт -0, Руч -1 | bool | 265 | 0х109 | 0 | 1 |  | H93 | 1
118 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO3 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 266 | 0х10A | 0 | 1 |  | H93 | 1
119 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO4 | Авт -0, Руч -1 | bool | 267 | 0х10B | 0 | 1 |  | H94 | 1
120 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO4 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 268 | 0х10C | 0 | 1 |  | H94 | 1
121 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO5 | Авт -0, Руч -1 | bool | 269 | 0х10D | 0 | 1 |  | H95 | 1
122 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO5 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 270 | 0х10E | 0 | 1 |  | H95 | 1
123 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO6 | Авт -0, Руч -1 | bool | 271 | 0х10F | 0 | 1 |  | H96 | 1
124 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO6 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 272 | 0х110 | 0 | 1 |  | H96 | 1
125 | РЕЖИМ РАБОТЫ AO1 | Авт -0, Руч -1 | bool | 273 | 0х111 | 0 | 1 |  | H101 | 1
126 | РЕЖИМ РАБОТЫ AO2 | Авт -0, Руч -1 | bool | 274 | 0х112 | 0 | 1 |  | H102 | 1
127 | РЕЖИМ РАБОТЫ AO3 | Авт -0, Руч -1 | bool | 275 | 0х113 | 0 | 1 |  | H103 | 1
128 | РЕЖИМ РАБОТЫ AO4 | Авт -0, Руч -1 | bool | 276 | 0х114 | 0 | 1 |  | H104 | 1
129 | ВЫХОД СИГНАЛА УВЛАЖНИТЕЛЯ НА 1-Й ПОДОГРЕВ | Переключение рекуператора на прямой режим регулирования. | bool | 277 | 0х115 | 0 | 1 |  | Н409 | 1
130 | РАБОТА 3-Й ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ |  | bool | 281 | 0х119 | 0 | 1 |  | Н54 | 1
131 | БЛОКИРОВКА ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА | (1-РАЗРЕШЁН) | bool | 292 | 0х124 | 0 | 1 |  | Н127 | 1
132 | ВЕДЕНИЕ ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ПРИТОЧНЫМ |  | bool | 293 | 0х125 | 0 | 1 |  | Н124 | 1
133 | ВКЛЮЧЕНИЕ ШИМ АО1 | (1-ВКЛЮЧЕН) | bool | 294 | 0х126 | 0 | 1 |  |  | 1
134 | ВКЛЮЧЕНИЕ ШИМ АО3 | (1-ВКЛЮЧЕН) | bool | 295 | 0х127 | 0 | 1 |  |  | 1
135 | РЕЖИМ РАБОТЫ AO5 | Авт -0, Руч -1 | bool | 296 | 0х128 | 0 | 1 |  |  | 1
136 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO7 | Авт -0, Руч -1 | bool | 297 | 0х129 | 0 | 1 |  |  | 1
137 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO7 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 298 | 0х12A | 0 | 1 |  |  | 1
138 | АВТОСБРОС АВАРИЙ |  | bool | 299 | 0х12B | 0 | 1 |  | К10 | 1
139 | КОНТРОЛЬ ВЫТЯЖНОГО ВОЗДУХА В КОНТУРЕ РЕКУПЕРАТОРА | Значения датчика учитываются при разрешении работы рекуператора. Иначе значение Т выт. принимается равным +25С. | bool | 303 | 0х12F | 0 | 1 |  | Н38 | 1
140 | РЕЖИМ РАБОТЫ AO6 | Авт -0, Руч -1 | bool | 304 | 0х130 | 0 | 1 |  |  | 1
141 | АНАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ | Все ступени управляются уровнем нагрева (ШИМ или внешний контроллер) | bool | 305 | 0х131 | 0 | 1 |  | Н18 | 1
142 | ВКЛЮЧЕНИЕ ШИМ АО2 | (1-ВКЛЮЧЕН) | bool | 306 | 0х132 | 0 | 1 |  |  | 1
143 | ВКЛЮЧЕНИЕ ШИМ АО6 | (1-ВКЛЮЧЕН) | bool | 307 | 0х133 | 0 | 1 |  |  | 1
144 | ВКЛЮЧЕНИЕ ЛЕТНЕГО НАГРЕВА РЕКУПЕРАТОРОМ/РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ | (1-ВКЛЮЧЕН) | bool | 308 | 0х134 | 0 | 1 |  |  | 1
145 | ВКЛЮЧЕН АВАРИЙНЫЙ КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ ПВ |  | bool | 309 | 0х135 | 0 | 1 |  |  | 1
146 | ВКЛЮЧЕН АВАРИЙНЫЙ КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ ВВ |  | bool | 310 | 0х136 | 0 | 1 |  |  | 1
146 | РЕЖИМ РАБОТЫ DO8 | Авт -0, Руч -1 | bool | 311 | 0х137 | 0 | 1 |  |  | 1
147 | РУЧНАЯ УСТАНОВКА DO8 | Вкл.-1, Выкл - 0 | bool | 312 | 0х138 | 0 | 1 |  |  | 1
148 | УСТАВКА Т ПРИТОКА |  | word | 768 | 0х300 | 16 | 30 |  | П4 | 3
149 | РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА | 0- ВЫКЛЮЧЕН 1- ВКЛЮЧЕН 2- ПО ТАЙМЕРУ | word | 769 | 0х301 | 0 | 2 |  | П1 | 3
150 | УСТАВКА СКОРОСТИ ПВ, % |  | word | 770 | 0х302 | 40 | 100 |  | Н55 | 3
151 | КЛИМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ | 0-АВТО 1-ЗИМА 2-ЛЕТО | word | 771 | 0х303 | 0 | 2 |  | Н604 | 3
152 | Т ОБРАТКИ ДЕЖУРНАЯ |  | word | 772 | 0х304 | 0 | 100 |  | Н614 | 3
153 | Т ПРИТОКА АВАРИЙНАЯ |  | word | 773 | 0х305 | 0 | 100 |  | Н615 | 3
154 | Т ОБРАТКИ АВАРИЙНАЯ |  | word | 774 | 0х306 | 0 | 100 |  | Н616 | 3
155 | Т ПРОГРЕВА |  | word | 775 | 0х307 | 30 | 85 |  | Н613 | 3
156 | УСТАВКА ВЛАЖНОСТИ |  | word | 776 | 0х308 | 1 | 99 |  | П3 | 3
157 | УСТАВКА AO1 В РУЧНОМ РЕЖИМЕ, % |  | word | 777 | 0х309 | 0 | 100 |  | Н101 | 3
158 | УСТАВКА AO2 В РУЧНОМ РЕЖИМЕ, % |  | word | 778 | 0х30A | 0 | 100 |  | Н102 | 3
159 | УСТАВКА AO3 В РУЧНОМ РЕЖИМЕ, % |  | word | 779 | 0х30B | 0 | 100 |  | Н103 | 3
160 | УСТАВКА AO4 В РУЧНОМ РЕЖИМЕ, % |  | word | 780 | 0х30C | 0 | 100 |  | Н104 | 3
161 | ЗОНА П НАГРЕВАТЕЛЯ |  | word | 781 | 0х30D | 1 | 100 |  | Н11 | 3
162 | ВРЕМЯ И НАГРЕВАТЕЛЯ |  | word | 782 | 0х30E | 10 | 1000 |  | Н12 | 3
163 | ВРЕМЯ Д НАГРЕВАТЕЛЯ | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 783 | 0х30F | 1 | 10 |  | Н13 | 3
164 | РЕЖИМ НАСОСА 1 ПОДОГРЕВА | 0-ВСЕГДА 1-НАСТРАИВАЕМЫЙ | word | 784 | 0х310 | 0 | 1 |  | Н14 | 3
165 | УРОВЕНЬ ВКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА 1П, % |  | word | 785 | 0х311 | 2 | 99 |  | Н15 | 3
166 | УРОВЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА 1П, % |  | word | 786 | 0х312 | 1 | 98 |  | Н16 | 3
167 | ЗОНА П ОХЛАДИТЕЛЯ |  | word | 787 | 0х313 | 1 | 100 |  | Н21 | 3
168 | ВРЕМЯ И ОХЛАДИТЕЛЯ |  | word | 788 | 0х314 | 10 | 1000 |  | Н22 | 3
169 | ВРЕМЯ Д ОХЛАДИТЕЛЯ | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 789 | 0х315 | 1 | 10 |  | Н23 | 3
170 | РЕЖИМ НАСОСА ОХЛАДИТЕЛЯ | 0-ВЫКЛЮЧЕН 1-ВСЕГДА 2-НАСТРАИВАЕМЫЙ | word | 790 | 0х316 | 0 | 2 |  | Н24 | 3
171 | УРОВЕНЬ ВКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА ОХЛАДИТЕЛЯ |  | word | 791 | 0х317 | 2 | 99 |  | Н25 | 3
172 | УРОВЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА ОХЛАДИТЕЛЯ |  | word | 792 | 0х318 | 1 | 98 |  | Н26 | 3
173 | ЗОНА П УВЛАЖНИТЕЛЯ/ РЕКУПЕРАТОРА/ РЕЦИРКУЛЯЦИИ | Зона ступени рекуператора при прямом нагреве/охлаждении. | word | 793 | 0х319 | 1 | 100 |  | Н401 | 3
174 | ВРЕМЯ И УВЛАЖНИТЕЛЯ/ РЕКУПЕРАТОРА/ РЕЦИРКУЛЯЦИИ |  | word | 794 | 0х31A | 10 | 1000 |  | Н402 | 3
175 | ВРЕМЯ Д УВЛАЖНИТЕЛЯ/ РЕКУПЕРАТОРА/РЕЦИРКУЛЯЦИИ | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 795 | 0х31B | 1 | 10 |  | Н403 | 3
176 | ВКЛЮЧЕНИЕ УВЛАЖНИТЕЛЯ |  | int 16 | 796 | 0х31C | -90 | 99 |  | Н404 | 3
177 | ВЫКЛЮЧЕНИЕ УВЛАЖНИТЕЛЯ |  | int 16 | 797 | 0х31D | -99 | 90 |  | Н405 | 3
178 | ЗОНА П НАГРЕВАТЕЛЯ 2 (Н406) / МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕЦИРКУЛЯЦИИ (Н37) |  | word | 798 | 0х31E | 1 | 100 |  | Н406, Н37 | 3
179 | ВРЕМЯ И НАГРЕВАТЕЛЯ 2 |  | word | 799 | 0х31F | 10 | 1000 |  | Н407 | 3
180 | ВРЕМЯ Д НАГРЕВАТЕЛЯ 2 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 800 | 0х320 | 1 | 10 |  | Н408 | 3
181 | РЕЖИМ УСТАВКИ РЕКУПЕРАТОРА НАГРЕВ | 0 - В ПРОЦЕНТАХ ПИД НАГРЕВА (Ручная, см. п.180, 181) 1 - ПО ГРАФИКУ БАЙПАСА (Авто, уставка см. п.192, 193, 199-201) 2 - ПЕРВАЯ ЗОНА НАГРЕВА (Прямая, см.п.180, 181) | word | 801 | 0х321 | 0 | 2 |  | Н31 | 3
182 | РУЧНАЯ УСТАВКА РЕКУПЕРАТОРА НАГРЕВ | (ПО УРОВНЮ ПИД НАГРЕВА) | int 16 | 802 | 0х322 | 0 | 100 |  | Н32 | 3
183 | РУЧНАЯ УСТАВКА РЕКУПЕРАТОРА ОХЛАЖДЕНИЕ | (ПО УРОВНЮ ПИД ОХЛАЖДЕНИЯ) | word | 803 | 0х323 | 0 | 100 |  | Н33 | 3
184 | УСТАВКА МИНИМ. СКОРОСТИ РЕКУПЕРАТОРА (%), МИНИМАЛЬНОГО % РЕКУПЕРАЦИИ |  | word | 804 | 0х324 | 1 | 99 |  | Н34 | 3
185 | УСТАВКА Твыкл РЕКУПЕРАТОРА | (ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПО МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАР. ВОЗДУХА) | int 16 | 805 | 0х325 | -45 | 0 |  |  | 3
186 | УСТАВКА ДАВЛЕНИЯ НА ВЕНТИЛЯТОРЕ |  | word | 806 | 0х326 | 0 | 1000 |  | Н56 | 3
187 | ЗОНА П ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА |  | word | 807 | 0х327 | 1 | 100 |  | Н51 | 3
188 | ВРЕМЯ И ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА |  | word | 808 | 0х328 | 10 | 1000 |  | Н52 | 3
189 | ВРЕМЯ Д ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 809 | 0х329 | 1 | 10 |  | Н53 | 3
190 | Т ВКЛ ЗИМА |  | word | 810 | 0х32A | 1 | 25 |  | Н605 | 3
191 | Т ВЫКЛ ЗИМА |  | word | 811 | 0х32B | 2 | 26 |  | Н606 | 3
192 | Т ВКЛ ЛЕТО |  | word | 812 | 0х32C | 16 | 41 |  | Н607 | 3
193 | Т ВЫКЛ ЛЕТО |  | word | 813 | 0х32D | 15 | 40 |  | Н608 | 3
194 | РЕЖИМ РАБОТЫ БАЙПАСА |  | word | 814 | 0х32E | 0 | 2 |  | Н609 | 3
195 | УСТАВКА БАЙПАСА РУЧНАЯ |  | word | 815 | 0х32F | 0 | 20 |  | Н610 | 3
196 | РЕЖИМ ПРОГРЕВА | 0 - ВЫКЛЮЧЕН 1 - ПРОГРЕВ ТИП 1 2 - ПРОГРЕВ ТИП 2 3 - ПРОГРЕВ ТИП 1 + ТИП2 | word | 816 | 0х330 | 0 | 2 |  | Н611 | 3
197 | ВРЕМЯ ПРОГРЕВА 2 |  | word | 817 | 0х331 | 60 | 1800 |  | Н612 | 3
198 | ЗОНА П ЗАЩИТЫ КАЛОРИФЕРА |  | word | 818 | 0х332 | 1 | 100 |  | Н601 | 3
199 | ВРЕМЯ И ЗАЩИТЫ КАЛОРИФЕРА |  | word | 819 | 0х333 | 10 | 1000 |  | Н602 | 3
200 | ВРЕМЯ Д ЗАЩИТЫ КАЛОРИФЕРА | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 820 | 0х334 | 1 | 10 |  | Н603 | 3
201 | УСТАВКА БАЙПАСА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ПРИ -40’C |  | word | 821 | 0х335 | 0 | 40 |  | Н618 | 3
202 | УСТАВКА БАЙПАСА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ПРИ 0’C |  | word | 822 | 0х336 | 0 | 40 |  | Н619 | 3
203 | УСТАВКА БАЙПАСА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ПРИ +10’C |  | word | 823 | 0х337 | 0 | 40 |  | Н620 | 3
204 | УСТАВКА ГРАФИКА ОБРАТКИ ПРИ -40’C |  | word | 824 | 0х338 | 0 | 60 |  | Н621 | 3
205 | УСТАВКА ГРАФИКА ОБРАТКИ ПРИ 0’C |  | word | 825 | 0х339 | 0 | 60 |  | Н622 | 3
206 | УСТАВКА ГРАФИКА ОБРАТКИ ПРИ +10’C |  | word | 826 | 0х33A | 0 | 60 |  | Н623 | 3
207 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI1 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 827 | 0х33B | -50 | 50 |  | H701 | 3
208 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI2 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 828 | 0х33C | -50 | 50 |  | H702 | 3
209 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI3 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 829 | 0х33D | -50 | 50 |  | H703 | 3
210 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI4 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 830 | 0х33E | -50 | 50 |  | H704 | 3
211 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI6 |  | int 16 | 831 | 0х33F | -50 | 50 |  | H706 | 3
212 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI7 |  | int 16 | 832 | 0х340 | -50 | 50 |  | H709 | 3
213 | НАСТРОЙКА AI6 MIN | (50 соответствует 5% RH) | int 16 | 833 | 0х341 | -50 | 50 |  | H707 | 3
214 | НАСТРОЙКА AI6 MAX | (1000 соответствует 100% RH) | word | 834 | 0х342 | 50 | 1000 |  | H708 | 3
215 | НАСТРОЙКА AI7 MIN |  | int 16 | 835 | 0х343 | -50 | 50 |  | H710 | 3
216 | НАСТРОЙКА AI7 MAX |  | word | 836 | 0х344 | 50 | 1000 |  | H711 | 3
217 | СЕТЕВОЙ АДРЕС КОНТРОЛЛЕРА |  | word | 837 | 0х345 | 1 | 250 |  | Н59 | 3
218 | ВРЕМЯ - ДНИ ВКЛЮЧЕНИЯ УСТАНОВКИ ПО ТАЙМЕРУ | ПВСЧПСВ - ДНИ 0b1 1 1 1 1 1 1 =127 | word | 842 | 0х34A | 0 | 127 |  | Н82 | 3
219 | КОНФИГУРАЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ | 0 - ВЫКЛ 1 - ВОДЯНОЙ 2 - ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР | word | 846 | 0х34E | 0 | 2 |  | К1 | 3
220 | КОНФИГУРАЦИЯ ОХЛАДИТЕЛЯ | 0 - ВЫКЛ 1 - ВОДЯНОЙ/ККБ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ 2 - СТУПЕНЬ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ | word | 847 | 0х34F | 0 | 2 |  | К2 | 3
221 | КОНФИГУРАЦИЯ 3-ГО КОНТУРА | 0 - ВЫКЛ 1 - РОТОРНЫЙ РЕКУПЕРАТОР 2 - ПЛАСТИНЧАТЫЙ РЕКУПЕРАТОР 3 - УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ 4 - УВЛАЖНИТЕЛЬ ПАРОВОЙ 5 - СТУПЕНЬ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ | word | 848 | 0х350 | 0 | 5 |  | К3 | 3
222 | КОНФИГУРАЦИЯ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА | 0 – ЧАСТОТА 1 – ДАВЛЕНИЕ 2 – ПЕРЕПАД | word | 849 | 0х351 | 0 | 2 |  | К4 | 3
223 | КОНФИГУРАЦИЯ КЛИМАТ | 0 - РУЧНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 1 - ПО ДАТЧИКУ | word | 851 | 0х353 | 0 | 1 |  | К5 | 3
224 | КОНФИГУРАЦИЯ УСТАВКА ТЕМПЕРАТУРЫ | 0 - ПРЯМАЯ 1 - С КОРРЕКЦИЕЙ ПО ВЫТЯЖКЕ | word | 852 | 0х354 | 0 | 1 |  | К6 | 3
225 | КОНФИГУРАЦИЯ ЗВУК | 0 - ВЫКЛЮЧЕН 1 - ВКЛЮЧЕН ПРИ КРИТИЧЕСКИХ АВАРИЯХ 2 - ВКЛЮЧЕН ПРИ ВСЕХ АВАРИЯХ | word | 853 | 0х355 | 0 | 2 |  | Н111 | 3
226 | НОМЕР УСТАНОВКИ | (ДЛЯ МЕНЮ И ИДЕНТИФИКАЦИИ В СЕТИ) | word | 854 | 0х356 | 1 | 250 |  | Н58 | 3
227 | ВЫБОР АВАРИЙНОГО СИГНАЛА | 0 - СИРЕНА 1 - МЕЛОДИЯ | word | 855 | 0х357 | 0 | 1 |  | Н910 | 3
228 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI8 |  | word | 856 | 0х358 | -50 | 50 |  | Н712 | 3
229 | НАСТРОЙКА AI8 MIN |  | int 16 | 857 | 0х359 | -50 | 50 |  | Н713 | 3
230 | НАСТРОЙКА AI8 MAX |  | word | 858 | 0x35A | 50 | 1000 |  | Н714 | 3
231 | РЕЖИМ РАБОТЫ ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА |  | word | 859 | 0х35B | 0 | 2 |  | ПР5 | 3
232 | УСТАВКА ЧАСТОТЫ ВВ |  | word | 860 | 0х35C | 5 | 100 |  | Н125 | 3
233 | УСТАВКА ДАВЛЕНИЯ ВВ |  | word | 861 | 0х35D | 5 | 1000 |  | Н126 | 3
234 | ЗОНА П ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА |  | word | 862 | 0х35E | 1 | 100 |  | Н121 | 3
235 | ВРЕМЯ И ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА |  | word | 863 | 0х35F | 10 | 1000 |  | Н122 | 3
236 | ВРЕМЯ Д ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | word | 864 | 0х360 | 1 | 10 |  | Н123 | 3
237 | ЗОНА П КАСКАДНОГО РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ |  | word | 865 | 0х361 | 1 | 100 |  | Н131 | 3
238 | ВРЕМЯ И КАСКАДНОГО РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ |  | word | 866 | 0х362 | 10 | 1000 |  | Н132 | 3
239 | ВРЕМЯ Д КАСКАДНОГО РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ |  | word | 867 | 0х363 | 1 | 10 |  | Н133 | 3
240 | КОНФИГУРАЦИЯ ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА | 0 – ВЫКЛЮЧЕН 1 – ЧАСТОТА 2 – ДАВЛЕНИЕ | word | 868 | 0х364 | 0 | 2 |  | К7 | 3
241 | УСТАВКА МИНИМАЛЬНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ |  | word | 869 | 0х365 | 0 | 99 |  | Н134 | 3
242 | УСТАВКА МАКСИМАЛЬНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ |  | word | 870 | 0х366 | 1 | 100 |  | Н135 | 3
243 | УСТАВКА AO5 В РУЧНОМ РЕЖИМЕ, % |  | word | 871 | 0х367 | 0 | 100 |  | Н105 | 3
244 | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИТОКА |  | word | 872 | 0х368 | 0 | 145 |  | Н623 | 3
245 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI5 | Значение делится на 10 при приёме и умножается на 10 при передаче. | int 16 | 880 | 0х370 | -50 | 50 |  | H705 | 3
246 | КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА AI9 |  | int 16 | 881 | 0х371 | -50 | 50 |  | H715 | 3
247 | НАСТРОЙКА AI9 MIN |  | int 16 | 882 | 0х372 | -50 | 50 |  | H716 | 3
248 | НАСТРОЙКА AI9 MAX |  | word | 883 | 0х373 | 50 | 1000 |  | H717 | 3
249 | Т ПРОГРЕВА 2 при -40С |  | word | 884 | 0х374 | 0 | 20 |  | H624 | 3
250 | КОНФИГУРАЦИЯ КОНТУРА К7 | 0 - ВЫКЛ 1 - ЗАСЛОНКА ПВ 2 - ПРОГРЕВ ЗАСЛОНКИ 3 - СТУПЕНЬ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ 4 - СТУПЕНЬ ККБ 6 - ТЕРМОСТАТ | word | 885 | 0х375 | 0 | 6 |  | H143 | 3
251 | ВКЛЮЧЕНИЕ СТУПЕНИ КОНТУРА К7, % РЕГУЛЯТОРА | Должно соблюдаться условие п.249 > п.250, п.250 понижается автоматически ниже п.249. | word | 886 | 0х376 | 1 | 99 |  | Н141 | 3
252 | ВЫКЛЮЧЕНИЕ СТУПЕНИ КОНТУРА К7, % РЕГУЛЯТОРА | Должно соблюдаться условие п.249 > п.250, п.250 понижается автоматически ниже п.249. | word | 887 | 0х377 | 1 | 99 |  | Н142 | 3
253 | УСТАВКА AO6 В РУЧНОМ РЕЖИМЕ, % |  | word | 888 | 0х378 | 0 | 100 |  |  | 3
254 | ВЫСОКОЕ АВАРИЙНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ВХОДУ ДАВЛЕНИЯ ПВ AI7 |  | word | 889 | 0х379 | 0 | 1100 |  | Н511 | 3
255 | НИЗКОЕ АВАРИЙНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ВХОДУ ДАВЛЕНИЯ ПВ AI7 |  | word | 890 | 0х37A | 0 | 1100 |  | Н512 | 3
256 | ВЫСОКОЕ АВАРИЙНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ВХОДУ ДАВЛЕНИЯ ВВ AI8 |  | word | 891 | 0х37B | 0 | 1100 |  | Н12.9 | 3
257 | НИЗКОЕ АВАРИЙНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ВХОДУ ДАВЛЕНИЯ ВВ AI8 |  | word | 892 | 0х37C | 0 | 1100 |  | Н12.10 | 3
258 | TS2 ИСТОЧНИК | Выбирается источник работы термостата из датчиков AI1…AI6 (1=AI1, 2=AI2,…9 = AI9) | word | 893 | 0х37D | 1 | 6 |  | Н143 | 3
259 | Т ПРОГРЕВА 2 при +10С |  | word | 894 | 0х37E | 20 | 5 |  | Н625 | 3
260 | ВРЕМЯ ПРОГРЕВА ПО ОБРАТКЕ | (Прогрев 4) | word | 895 | 0х37F | 60 | 1800 |  | Н626 | 3
261 | ПРОГРЕВ ПО ОБРАТКЕ ПРИ -40 |  | word | 896 | 0х380 | 1 | 20 |  | Н627 | 3
262 | ПРОГРЕВ ПО ОБРАТКЕ ПРИ +10С |  | word | 897 | 0х381 | 0 | 20 |  | Н628 | 3
263 | ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЛОНКИ 1 |  | word | 898 | 0х382 | 0 | 300 |  | Н513 | 3
264 | ЗАДЕРЖКА ЗАКРЫТИЯ ЗАСЛОНКИ 1 |  | word | 899 | 0х383 | 0 | 300 |  | Н514 | 3
265 | ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЛОНКИ 2 |  | word | 900 | 0х384 | 0 | 300 |  |  | 3
266 | ЗАДЕРЖКА ЗАКРЫТИЯ ЗАСЛОНКИ 2 |  | word | 901 | 0х385 | 0 | 300 |  |  | 3
267 | ВРЕМЯ ПРОГРЕВА ЗАСЛОНКИ 1 |  | word | 902 | 0х386 | 1 | 120 |  | Н515 | 3
268 | t ПОСТОЯННОГО ПРОГРЕВА ЗАСЛОНКИ 1 |  | word | 903 | 0х387 | -50 | 10 |  | Н516 | 3
269 | MAX КОЛ-ВО АВТОСБРОСОВ АВАРИЙ |  | word | 904 | 0х388 | 0 | 999 |  | Н517 | 3
270 | НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПИД НАГРЕВА ПРИ -40С |  | word | 905 | 0х389 | 0 | 100 |  | Н629 | 3
271 | НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПИД НАГРЕВА ПРИ +10С |  | word | 906 | 0х38A | 0 | 100 |  | Н629 | 3
272 | КОНФИГУРАЦИЯ КОНТУРА К8 |  | word | 907 | 0х38B | 0 | 6 |  | Н143 | 3