## code
- Заполняется клиентом
RELITE52 |  | V(H)* | 512 | 43 | 85 | 12 | 11** | 01
Токовый вход
1A |  |  | 1
5A | v |  | 5
Вход для тока НП
1A | v |  | 1
5A |  |  | 5
Power supply
AC/DC110V |  |  | 1
AC/DC220V | v |  | 2
DC48V |  |  | 3
Кол-во токовых входов | Кол-во |  |  | 4
Кол-во входов по напряжению | Кол-во |  |  | 3
Кол-во дискретных входов | Кол-во |  |  |  | 8
Количество релейных выходов | Кол-во |  |  |  | 5
ModBus-RTU | v |  |  |  |  | 1
RS485 | v |  |  |  |  | 2
IEC60870-5-103
IEC60870-5-103
IEC 61850
DNP3 TCP/IP
Ethernet 100BaseFX (fiber)
Ethernet 100BaseFX (RG 45)
PRP
Конфигурация входов/выходов**в зависимости от исполнения контрольных цепей и блокировок (см. ниже) | [6 empty] | 11
Конфигурация сигнальных диодов | [7 empty] | 1
*V - вертикальное исполнение, H - Горизонтальное исполнение
Артикул | RT52 |  |  | 43 | 85 | 12 |  | 1
Конфигурация DI/DO
№ХХ (новая, если не подходят ниже) | Оперативное обозначение | Описание
Дискретные входы
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7
DI8
Релейные выходы входы
DO1
DO2
DO3
DO4
DO5
Конфигурация DI/DO
№33 | Оперативное обозначение | Описание
Дискретные входы
DI1 | РКВ | Вкл
DI2 | РКО | Откл
DI3 | РПВ | Контроль положения включено
DI4 | Автомат питания | Автомат питания привода выключателя
DI5 | РПО | Контроль положения отключено
DI6 | резерв
DI7 | Откл. От внешних защит
DI8 | резерв
Релейные выходы входы
DO1 | Откл
DO2 | вкл
DO3 | Срабатывание ЗОЗЗ
DO4 | Отключение от защит
DO5 | Неисправность
№11
Дискретные входы
DI1 | РКВ | Вкл
DI2 | РКО | Откл
DI3 | РПВ | Контроль положения включено
DI4 | Автомат питания | Напряжение на цепях питания выключателя и невзведенная пружина
DI5 | РПО | Контроль положения отключено
DI6 | Ввод/вывод АПВ | Ключ включения и отключения АПВ
DI7 | Откл. От внешних защит
DI8 | Автомат ТН | Авария в цепи вторичного напряжения
Релейные выходы входы
DO1 | Откл
DO2 | Вкл
DO3 | Пуск МТЗ
DO4 | Отключение от защит
DO5 | Неисправность
№22
Дискретные входы
DI1 | РКВ
DI2 | РКО
DI3 | РПВ
DI4 | Автомат питания
DI5 | РПО
DI6 | Ввод/вывод АПВ
DI7 | ЗДЗ с контролем по току | Внешняя защита от дуговых замыканий с контролем по току
DI8 | Квитирование | Сброс аварии и сигналов
Релейные выходы входы
DO1 | Откл
DO2 | Вкл
DO3 | Пуск МТЗ
DO4 | Отключение от защит
DO5 | Неисправность